## Főösszesítő
Szekszárd Sportközpont Nonprofit Kft.
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
Szekszárdi Sportuszoda
7100 Szekszárd, Sport utca 2., Hrsz.: 3803/4
Sportuszoda és kiszolgáló létesítmények ivóvíz és hőenergetikai rendszerének áttervezése
Költségvetés összesítés
Tételsz. | Megnevezés | Mennyiség | Me.egys. | EÁ anyag | EÁ m.díj | ÖÁ anyag | ÖÁ m.díj
Uszoda épületen belüli feladatok: | [5 empty] | 504092847.0705 | 139747055.5925
1. | Belső csapadékvíz elvezetés | 1 | db | 3271214.1852 | 2636861.9 | 3271214.1852 | 2636861.9
2. | Belső vízellátás-csatornázás | 1 | db | 49028065.6 | 15337149.8 | 49028065.6 | 15337149.8
3. | Tűzivíz hálózat | 1 | db | 11667840 | 5401508 | 11667840 | 5401508
4. | Vízgépészet | 1 | db | 141881603.3353 | 45458918.8925 | 141881603.3353 | 45458918.8925
5. | Központi fűtés-hűtés | 1 | db | 27942706.8 | 12340475 | 27942706.8 | 12340475
6. | Hőenergetika | 1 | db | 80305735.2 | 17362434.7 | 80305735.2 | 17362434.7
7. | Szellőzés-klíma berendezések | 1 | db | 189995681.95 | 41209707.3 | 189995681.95 | 41209707.3
Uszoda épületen kívüli feladatok: | [5 empty] | 167790659.8051 | 112867376.7655
8. | Külső vízellátás-csatornázás | 1 | db | 10896054 | 36338569.6122 | 10896054 | 36338569.6122
9. | Parkolók vízelvezetése | 1 | db | 6387960 | 6102863.4517 | 6387960 | 6102863.4517
10. | Víztisztítás | 1 | db | 37527461.7184 | 6856175.3284 | 37527461.7184 | 6856175.3284
12. | Külső távvezeték hálózat | 1 | db | 54250768.0795 | 26178029.9051 | 54250768.0795 | 26178029.9051
13. | Nagygépház átalakítása | 1 | db | 24348729.0072 | 3981388.4681 | 24348729.0072 | 3981388.4681
14. | Visszasajtoló kút | 1 | db | 27985000 | 31827000 | 27985000 | 31827000
15. | Füvesítési munkák | 1 | db | 6394687 | 1583350 | 6394687 | 1583350
Gázellátási feladatok: | [5 empty] | 2131642.2 | 1962369
16. | Gázellátás | 1 | db | 2131642.2 | 1962369 | 2131642.2 | 1962369
Elektromos feladatok: | [5 empty] | 13580836.5 | 9333765
17. | Ivóvíz előkészítő rendszer automatika | 1 | db | 5166882 | 4034730 | 5166882 | 4034730
18. | Meglevő és bővített termálvizes rendszer és strand medencék automatika | 1 | db | 8413954.5 | 5299035 | 8413954.5 | 5299035
Vízkezelő épület építési feladatok: | [5 empty] | 9217641.122 | 5259845.3162
19. | Építészeti munkák - Vízkezelő | 1 | db | 9217641.122 | 5259845.3162 | 9217641.122 | 5259845.3162
Gyengeáramú munkák: | [5 empty] | 20010101 | 15882973
21. | Gyengeáramú rendszerek | 1 | db | 20010101 | 15882973 | 20010101 | 15882973
| Módosított tervek szerinti munkák összesen: |  |  |  |  | 716823727.6976 | 285053384.6742
| Mindösszesen: |  |  |  |  | 1001877112.3717
Szerződés szerinti munkák összesen | [5 empty] | 514532036.1 | 192400149.5
| Mindösszesen: |  |  |  |  | 706932185.6
| Pótmunka összesen: |  |  |  |  | 294944926.7717

## 1. Belső csapadékvíz
Szekszárd Sportközpont Nonprofit Kft.
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
Szekszárdi Sportuszoda
7100 Szekszárd, Sport utca 2., Hrsz.: 3803/4
Sportuszoda és kiszolgáló létesítmények ivóvíz és hőenergetikai rendszerének áttervezése
Belső csapadékvíz elvezetés
Tételsz. | Megnevezés | Mennyiség | Me.egys. | EÁ anyag | EÁ m.díj | ÖÁ anyag | ÖÁ m.díj
3. | Csapadékvíz elvezetés
3.1 | Szerelési munka
3.1.1 | Polietilén csapadékvíz vezetéknek, szállhosszúság: 5,0m, szakaszos nyomáspróbával (Wavin). Anyagminőség: PE-HD, DIN 19535, MSZ EN 1519 Hegesztés: elektrofittinges kötésekkel D40 | 15 | m | 1327.3 | 3220.5 | 19909.5 | 48307.5
3.1.2 | D50 | 25 | m | 1327.3 | 3220.5 | 33182.5 | 80512.5
3.1.3 | D56 | 5 | m | 1327.3 | 3220.5 | 6636.5 | 16102.5
3.1.4 | D63 | 10 | m | 1996.5 | 3220.5 | 19965 | 32205
3.1.5 | D75 | 15 | m | 3113.2 | 3864.6 | 46698 | 57969
3.1.6 | D90 | 20 | m | 5283.9 | 3864.6 | 105678 | 77292
3.1.7 | D110 | 10 | m | 5283.9 | 4186.7 | 52839 | 41867
3.1.8 | D125 | 20 | m | 4928.4 | 4508.8 | 98568 | 90176
3.1.9 | D160 | 10 | m | 7405.8 | 4830.8 | 74058 | 48308
3.1.10 | D200 | 5 | m | 10930.3 | 5582.3 | 54651.5 | 27911.5
3.1.11 | Polietilén könyök 45°, (Wavin). Anyagminőség: PE-HD, DIN 19535, MSZ EN 1519 Hegesztés: elektrofittinges kötésekkel D40 | 5 | db | 185 | 1717.6 | 925 | 8588
3.1.12 | D50 | 19 | db | 214.7 | 1717.6 | 4079.3 | 32634.4
3.1.13 | D56 | 9 | db | 223.1 | 1717.6 | 2007.9 | 15458.4
3.1.14 | D63 | 15 | db | 446.1 | 1717.6 | 6691.5 | 25764
3.1.15 | D75 | 6 | db | 2102.4 | 1932.3 | 12614.4 | 11593.8
3.1.16 | D90 | 4 | db | 858.8 | 1932.3 | 3435.2 | 7729.2
3.1.17 | D110 | 6 | db | 858.8 | 2147 | 5152.8 | 12882
3.1.18 | D160 | 6 | db | 4832.2 | 2147 | 28993.2 | 12882
3.1.19 | D200 | 2 | db | 8086.2 | 2361.7 | 16172.4 | 4723.4
3.1.20 | Polietilén ágidom 45°, (Wavin). Anyagminőség: PE-HD, DIN 19535, MSZ EN 1519 Hegesztés: elektrofittinges kötésekkel D50/40 | 1 | db | 659.4 | 2576.4 | 659.4 | 2576.4
3.1.21 | D63/50 | 1 | db | 1166.9 | 2576.4 | 1166.9 | 2576.4
3.1.22 | D75/56 | 1 | db | 1965.8 | 2898.5 | 1965.8 | 2898.5
3.1.23 | D110/75 | 1 | db | 1965.8 | 3220.5 | 1965.8 | 3220.5
3.1.24 | D125/75 | 1 | db | 2976.6 | 3220.5 | 2976.6 | 3220.5
3.1.25 | D160/110 | 1 | db | 4366.6 | 3542.6 | 4366.6 | 3542.6
3.1.26 | Polietilén excentrikus szűkítő, (Wavin). Anyagminőség: PE-HD, DIN 19535, MSZ EN 1519 Hegesztés: elektrofittinges kötésekkel D50/40 | 6 | db | 1327.3 | 1717.6 | 7963.8 | 10305.6
3.1.27 | D56/50 | 1 | db | 1327.3 | 1717.6 | 1327.3 | 1717.6
3.1.28 | D63/50 | 1 | db | 1996.5 | 1717.6 | 1996.5 | 1717.6
3.1.29 | D63/56 | 1 | db | 3113.2 | 1717.6 | 3113.2 | 1717.6
3.1.30 | D75/40 | 3 | db | 5283.9 | 1932.3 | 15851.7 | 5796.9
3.1.31 | D75/50 | 1 | db | 5283.9 | 1932.3 | 5283.9 | 1932.3
3.1.32 | D75/56 | 1 | db | 4928.4 | 1932.3 | 4928.4 | 1932.3
3.1.33 | D75/63 | 6 | db | 5283.9 | 1932.3 | 31703.4 | 11593.8
3.1.34 | D90/75 | 1 | db | 5283.9 | 1932.3 | 5283.9 | 1932.3
3.1.35 | D110/63 | 2 | db | 5283.9 | 2147 | 10567.8 | 4294
3.1.36 | D125/90 | 1 | db | 7405.8 | 2147 | 7405.8 | 2147
3.1.37 | D125/110 | 1 | db | 7405.8 | 2147 | 7405.8 | 2147
3.1.38 | D160/125 | 1 | db | 10930.3 | 2361.7 | 10930.3 | 2361.7
3.1.39 | D200/160 | 1 | db | 10930.3 | 2361.7 | 10930.3 | 2361.7
3.1.40 | Polietilén elektrofitting karmantyú W-DUO, (Wavin). Anyagminőség: PE-HD, DIN 19535, MSZ EN 1519 Hegesztés: elektrofittinges kötésekkel D40 | 5 | db | 2958.9022 | 1502.9 | 14794.5108 | 7514.5
3.1.41 | D50 | 9 | db | 4133.9926 | 1717.6 | 37205.9336 | 15458.4
3.1.42 | D56 | 5 | db | 4604.1724 | 1717.6 | 23020.8618 | 8588
3.1.43 | D63 | 5 | db | 6749.0534 | 1717.6 | 33745.2671 | 8588
3.1.44 | D75 | 17 | db | 7527.9008 | 1932.3 | 127974.3133 | 32849.1
3.1.45 | D90 | 7 | db | 7962.9068 | 1932.3 | 55740.3474 | 13526.1
3.1.46 | D110 | 6 | db | 11513.3022 | 2147 | 69079.8135 | 12882
3.1.47 | D125 | 7 | db | 12362.4971 | 2147 | 86537.4798 | 15029
3.1.48 | D160 | 5 | db | 13086.0714 | 2361.7 | 65430.3572 | 11808.5
3.1.49 | D200 | 4 | db | 30993.1004 | 2361.7 | 123972.4017 | 9446.8
3.1.50 | Polietilén tisztító idom, (Wavin). Anyagminőség: PE-HD, DIN 19535, MSZ EN 1519. D40 | 1 | db | 5431 | 1502.9 | 5431 | 1502.9
3.1.51 | D50 | 1 | db | 5700 | 1717.6 | 5700 | 1717.6
3.1.52 | D110 | 1 | db | 8070 | 2147 | 8070 | 2147
3.1.53 | D160 | 1 | db | 15427 | 2361.7 | 15427 | 2361.7
3.1.54 | Quicksteam vákuumos tetőlefolyó elem, párazáró karimával (CLUF2000PKSET), menetes csatlakozóval (BIXM7525S), QSPE csavar készlettel, helyszínre szállítva, beépítve, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Típus: Wavin QSPE75 CLUFQSP | 9 | db | 21783.32 | 11808.6 | 196049.8802 | 106277.4
3.1.55 | Függesztő sín MPC WM2 (Wavin), szállhosszúság: 6,0m. Méret: 30x30 | 72 | m | 11222.5804 | 6441.1 | 808025.7898 | 463759.2
3.1.56 | Függesztő sín összekötő WM2 (Wavin) Méret: 30x30 | 12 | db | 2900.04 | 1073.5 | 34800.4796 | 12882
3.1.57 | Tartókapocs profil 30/30 M10 WM2, trapézlemez függesztékkel, hatlapfejű csavarral és hatlapú anyával, (sín szereléshez), külön tételben kiírt menetes szárral (Wavin). | 46 | db | 861.398 | 2147 | 39624.3085 | 98762
3.1.58 | Fix csőmegfogás, sínre szerelhető (Wavin) D50 | 4 | db | 2182.9261 | 3757.3 | 8731.7045 | 15029.2
3.1.59 | D63 | 2 | db | 2234.61 | 3757.3 | 4469.22 | 7514.6
3.1.60 | D75 | 3 | db | 2499.4899 | 3757.3 | 7498.4697 | 11271.9
3.1.61 | D90 | 3 | db | 2643.0562 | 3757.3 | 7929.1687 | 11271.9
3.1.62 | D125 | 3 | db | 3944.4851 | 3757.3 | 11833.4552 | 11271.9
3.1.63 | D160 | 4 | db | 6492.7875 | 4079.4 | 25971.15 | 16317.6
3.1.64 | Dűbeles fix csőmegfogás (Wavin). D40 | 4 | db | 877.9081 | 2147 | 3511.6326 | 8588
3.1.65 | D50 | 2 | db | 929.592 | 2147 | 1859.184 | 4294
3.1.66 | D110 | 2 | db | 941.7952 | 3757.3 | 1883.5903 | 7514.6
3.1.67 | D160 | 2 | db | 2464.3161 | 3757.3 | 4928.6323 | 7514.6
3.1.68 | Dűbeles csőmegfogás (Wavin). D40 | 3 | db | 857.091 | 2147 | 2571.2731 | 6441
3.1.69 | D50 | 7 | db | 852.784 | 2147 | 5969.4882 | 15029
3.1.70 | D110 | 1 | db | 2198.7184 | 3757.3 | 2198.7184 | 3757.3
3.1.71 | D160 | 3 | db | 2695.4579 | 3757.3 | 8086.3738 | 11271.9
3.1.72 | Fix bilincs betét (Wavin) D50 | 3 | db | 877.9081 | 1180.9 | 2633.7244 | 3542.7
3.1.73 | D63 | 2 | db | 891.5469 | 1180.9 | 1783.0939 | 2361.8
3.1.74 | D75 | 3 | db | 929.592 | 1341.9 | 2788.7761 | 4025.7
3.1.75 | D90 | 3 | db | 992.0434 | 1341.9 | 2976.1301 | 4025.7
3.1.76 | D125 | 3 | db | 1147.8128 | 1341.9 | 3443.4385 | 4025.7
3.1.77 | D160 | 4 | db | 2464.3161 | 2039.7 | 9857.2646 | 8158.8
3.1.78 | Egyszerű csőmegfogás sínre (Wavin) D50 | 4 | db | 900.8788 | 2254.4 | 3603.515 | 9017.6
3.1.79 | D63 | 5 | db | 909.4927 | 2254.4 | 4547.4637 | 11272
3.1.80 | D75 | 14 | db | 963.3301 | 2576.4 | 13486.6215 | 36069.6
3.1.81 | D90 | 18 | db | 988.4542 | 2576.4 | 17792.1759 | 46375.2
3.1.82 | D125 | 12 | db | 10591.6064 | 3113.2 | 127099.2765 | 37358.4
3.1.83 | Idomacél tartószerkezet csavarok hozzáadásával, bilincsekkel, függesztőkkel, beépítéssel | 200 | kg | 2515.4 | 3488.9 | 503080 | 697780
3.1.84 | Csatorna hálózat tömörségi nyomáspróbája, 0,1 bar | 135 | fm | 0 | 483.1 | 0 | 65218.5
3.1.85 | Megvalósulási tervdokumentáció készítése, átadása, tárolás CD-n vagy merevlemezen. | 1 | db | 0 | 22544 | 0 | 22544
[6 empty] | 3271214.1852 | 2636861.9
| Összesen: |  |  |  |  | 5908076.0852

## 2. Belső vízellátás-csatornázás
Szekszárd Sportközpont Nonprofit Kft.
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
Szekszárdi Sportuszoda
7100 Szekszárd, Sport utca 2., Hrsz.: 3803/4
Sportuszoda és kiszolgáló létesítmények ivóvíz és hőenergetikai rendszerének áttervezése
Belső vízellátás-csatornázás
Tételsz. | Megnevezés | Mennyiség | Me.egys. | EÁ anyag | EÁ m.díj | ÖÁ anyag | ÖÁ m.díj
4. | Belső vízellátás-csatornázás
4.1 | Szerelési munka
4.1.1 | Félporcelán mosdó, műanyag faliékkel, rögzítő csavarokkal, vasbeton, vagy téglafalra felszerelve, bűzelzáró takaróelemmel, a szükséges szerelési segédanyagokkal, felszerelve. Alföldi Liner 5129 (fehér) 55 x 44 cm | 16 | db | 40419 | 12023 | 646704 | 192368
4.1.2 | Félporcelán mosdó, műanyag faliékkel, rögzítő csavarokkal, vasbeton, vagy téglafalra felszerelve, bűzelzáró takaróelemmel, a szükséges szerelési segédelemekkel, felszerelve. Alföldi Bázis 417154 (fehér) 54 x 42 cm | 4 | db | 14103 | 12023 | 56412 | 48092
4.1.3 | Félporcelán mosdó, műanyag faliékkel, rögzítő csavarokkal, vasbeton, vagy téglafalra felszerelve, bűzelzáró takaróelemmel, a szükséges szerelésis egédanyagokkal, felszerelve. Alföldi Bázis 4145 45 Bazis 4902 (fehér) 45 x 36 cm | 6 | db | 10151 | 12023 | 60906 | 72138
4.1.4 | Egykaros mosdó csaptelep, sárgaréz krómozott kivitelben,leeresztő szeleppel, szelepkiemelővel, a szükséges szerelési segédanyagokkal, felszerelve. Delabie Tempostop2 702000 vagy Tempomix2 700001 | 26 | db | 93181 | 7729 | 2422706 | 200954
4.1.5 | HL típusú PP mosdó bűzelzáró, kicsavarozható alsórésszel, a szükséges szerelési segédanyagokkal, felszerelve. HL-132 jelű | 26 | db | 4910 | 6441 | 127660 | 167466
4.1.6 | Dönthető porcelánmosdó, mozgáskorlátozottak részére homorú kialakítással és könyökpihentetővel (döntési lehetőség 30cm) gyártóművi szifonnal, lefolyószeleppel 85cm magasságra szerelve, a szükséges szerelésis egédanyagokkal, beépítve. Tipus: B&K TH400ITV | 2 | db | 37521 | 24691 | 75042 | 49382
4.1.7 | Egykaros mosdó csaptelep sárgarézből, krómozott kivitelben, forrázásbiztos hosszú karral, a szükséges szerelési segédanyagokkal, felszerelve. Szerelési magasság:1m (a TA 400 mosdó gyártóművi tartozéka) | 2 | db | 14548 | 23832 | 29096 | 47664
4.1.8 | Egykaros álló csaptelep hosszú karral, krómozott kivitelben, a szükséges szerelési segédanyagokkal, felszerelve. Típus: LK5125CRV | 3 | db | 15218 | 7729 | 45654 | 23187
4.1.9 | Sarokszelep sárgarézből, kómozott kivitelben, kupakkal és takarótárcsával 1058 sz. könyökös, beépítve. Méret: 1/2" | 58 | db | 1471 | 2469 | 85318 | 143202
4.1.10 | WC szerelőelem- állvány, keskeny kivitelben, horganyzott fémből, fali WC-hez, befalazáshoz, elölről működtetett, 6-9 literes vízöblítőtartállyal, de nyomólap nélkül, hangszigetelő készlettel, csatlakozó idomokkal, a szükséges szerelésis egédanyagokkal, felszerelve. Típus:GEBERIT-Monolith (vasbeton, vagy téglafalba történő beépítésre) | 24 | db | 289708 | 9662 | 6952992 | 231888
4.1.11 | WC szerelőelem- állvány, horganyzott fémből, fali WC-hez, fal előtti szereléshez, elölről működtetett, 6-9 literes vízöblítőtartállyal, de nyomólap nélkül, hangszigetelő készlettel, csatlakozó idomokkal, a szükséges szerelésis egédanyagokkal, felszerelve. Típus:GEBERIT-Duofix. | 6 | db | 54093 | 9662 | 324558 | 57972
4.1.12 | Nyomólap, falsík alatti, elölről működtetett WC vízöblítő tarályhoz(fehér színben), hosszabbító készlettel, beépítve. Típus: Nova vagy Jazzline | 30 | db | 14539 | 3221 | 436170 | 96630
4.1.13 | Félporcelán, falra szerelhető WC csésze, falba építhető rögzítő szerkezettel, krómozott fémzsanérú ülőkével, a szükséges szerelési segédanyagokkal, felszerelve. Típus: Alföldi Liner 6638 + 9M23 (fehér) | 24 | db | 77364 | 10306 | 1856736 | 247344
4.1.14 | Félporcelán, falra szerelhető WC csésze, falba építhető rögzítő szerkezettel, krómozott fémzsanérú ülőkével, a szükséges szerelésis egédanyagokkal, felszerelve. Típus: Alföldi Saval 2.0 7056 + 8750 (fehér) | 6 | db | 26329 | 10306 | 157974 | 61836
4.1.15 | Félporcelán, falra szerelhető WC mozgáskorlátozottak részére, falba építhető rögzítő szerkezettel, krómozott fémzsanérú ülőkével, a szükséges szerelésis egédanyagokkal, felszerelve. B&K típusú (fehér, hátsó kiömlésű) Típusjel: B&K TH420 | 2 | db | 94989 | 10306 | 189978 | 20612
4.1.16 | Szerelőelem és tartály fali WC-hez, a szükséges szerelési segédanyagokkal, felszelve. Típus: Geberit Duofix Sigma 11.300.00.5 | 30 | db | 79714 | 12882 | 2391420 | 386460
4.1.17 | Kerámia vizelde berendezés, felerősítő dübelkészlettel, gumitömítésekkel, a szükséges szerelési segédanyagokkal, felszerelve (hátsó bekötésű). Típus: Alföldi Saval 7051 (fehér) | 9 | db | 49023 | 8373 | 441207 | 75357
4.1.18 | Vizelde válaszfal, a szükséges szerelési segédanyagokkal, felszerelve. Típus: Geberit 115.200.11.1 | 5 | db | 102378 | 6441 | 511890 | 32205
4.1.19 | Vizelde vezérlés automatika, imnfravörös érzékelővel, transzformátorral, vezérlő és vevőrésszel, mágnesszeleppel, a szükséges szerelési segédanyagokkal, felszerelve. (elektromos bekötés nélkül ) Típus: Alföldi Porcelán | 9 | db | 118663 | 8051 | 1067967 | 72459
4.1.20 | Sarokszelep sárgarézből, kómozott kivitelben, kupakkal és takarótárcsával 1058 sz. könyökös, felszerelve. Méret: 1/2" | 9 | db | 1471 | 2469 | 13239 | 22221
4.1.21 | Kiöntő rozsdamentes acélból, vödörtartóval, bűzelzáróval, 2 db ½”-os sárgaréz krómozott, tömlővéges légbeszívós kifolyószeleppel,2 db ½”-os csempeszeleppel, a szükséges szerelési segédanyagokkal,felszerelve, bekötve. | 12 | db | 120643 | 31132 | 1447716 | 373584
4.1.22 | Rozsdamentes mosogató berendezés, lefolyószeleppel, lánctartóval gyöngylánccal, dugóval és bűzelzáróval, bútorba építhető, de bútor ára nélkül. két medencés, a szükséges szerelésis egédanyagokkal, beépítve. Típus: BLANCO | 4 | db | 19922 | 11809 | 79688 | 47236
4.1.23 | Rozsdamentes mosogató berendezés, lefolyószeleppel, lánctartóval gyöngylánccal, dugóval és bűzelzáróval, bútorba építhető, de bútor ára nélkül, egy medencés, a szükséges szerelésis egédanyagokkal, beépítve. Típus: BLANCO | 3 | db | 12278 | 7515 | 36834 | 22545
4.1.24 | Egykaros álló mosogató csaptelep, sárgaréz krómozott kivitelben, a szükséges szerelésis egédanyagokkal, felszerelve. Típus: MOFÉM, vagy vele azonos minőség | 7 | db | 21133 | 7729 | 147931 | 54103
4.1.25 | Sarokszelep sárgarézből, kómozott kivitelben, kupakkal és takarótárcsával 1058 sz. könyökös, felszerelve. Méret: 1/2" | 14 | db | 1471 | 2469 | 20594 | 34566
4.1.26 | Zuhanytál, szaniter akrilból, külön tételben kiírt tartozékokkal, felszerelve. (vész-zuhany) Négyzetes, 900x900 mm (fehér) | 1 | db | 39803 | 12882 | 39803 | 12882
4.1.27 | Épített zuhany beépített ACO zuhanyfolyókával, ACO rozsdamentes járóráccsal, az építőmesteri munka költsége nélkül, a folyóka telepítésével és bekötésével. | 22 | db | 88997 | 9662 | 1957934 | 212564
4.1.28 | Épített zuhany beépített HL-300 NPr padlóösszefolyóval, rozsdamentes lefolyóráccsal, az építőmesteri munka költsége nélkül, a padlóösszefolyó telepítésével és bekötésével. | 4 | db | 9740 | 8588 | 38960 | 34352
4.1.29 | Egykaros zuhany csaptelep, sárgaréz krómozott kivitelben, süllyesztett kivitelben falba szerelt felszállócsővel, krómozott, állítható fix zuhanyrózsával (Delabie 64000), a szükséges szerelési segédanyagokkal, felszerelve. Delabie Tempostop 749128 vagy Tempomix 790927 | 27 | db | 55511 | 9769 | 1498797 | 263763
4.1.30 | Épített zuhany mozgáskorlátozottak részére, beépített HL-300 NPr padlóösszefolyóval, rozsdamentes lefolyóráccsal, az építőmesteri munka költsége nélkül, a padlóösszefolyó telepítésével és bekötésével. | 1 | db | 12528 | 8588 | 12528 | 8588
4.1.31 | Termosztatikus egykaros keverőszelep zuhanyozóhoz, oldalfalra szerelhető zuhanyfejjel (zuhanypanellel), összekötő csővel, a szükséges szerlési segédanyagokkal, beépítve. (forrázásmentes zuhanyfej mozgáskorlátozottak részére) Átfolyási idő: 30 sec 3 bar nyomáson. Típus: B&K TH780-L | 1 | db | 71983 | 11809 | 71983 | 11809
4.1.32 | Dönthető falitükör mozgáskorlátozottak részére, felszerelve. Típus: B&K 350-1 jelű | 2 | db | 41060 | 6441 | 82120 | 12882
4.1.33 | Fix kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére, 630 mm hosszú, felszerelve. Típus: B&K TH601T jelű, rozsdamentes acélból | 2 | db | 18406 | 2684 | 36812 | 5368
4.1.34 | Fix kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére, felszerelve, 630 mm hosszú. Típus: B&K THM 60L jelű, rozsdamentes acélból | 1 | db | 16000 | 2684 | 16000 | 2684
4.1.35 | Felhajtható kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére, felszerelve, 800 cm hosszú. Típus: B&K TH 840T jelű, rozsdamentes acélból | 2 | db | 43565 | 2684 | 87130 | 5368
4.1.36 | Thermomat kapaszkodó kézizuhannyal mozgáskorlátozottak részére, felszerlve. Típus: B&K TH 270 | 1 | db | 66617 | 2684 | 66617 | 2684
4.1.37 | Felhajtható ülőke mozgáskorlátozottak részére, felszerelve. Típus: B&K THSRD | 1 | db | 84032 | 2684 | 84032 | 2684
4.1.38 | Lehajtható pelenkázópult AKM előtérben, felszerelve. Típus: B&K H0300121 | 1 | db | 185681 | 2684 | 185681 | 2684
4.1.39 | Padlóbűzelzáró, habfogó úszóval, műanyagból, 140/140 mm-es rozsdamentes lefolyóráccsal, D40/50 lefolyó és D50 kifolyócsonkkal, felszerelve. Terhelhetőség: 300kg Típusjel: HL300 NPr | 24 | db | 9740 | 4294 | 233760 | 103056
4.1.40 | Padlóbűzelzáró nehéz kivitelben, habfogó úszóval, műanyagból, 140/140 mm-es öntöttvas lefolyóráccsal, D40/50 lefolyó és D50 kifolyócsonkkal, felszerelve. Terhelhetőség:1,5 t Típusjel: HL300G | 3 | db | 20503 | 6441 | 61509 | 19323
4.1.41 | Falitükör, felszerelve. Típus: Sortiment | 27 | db | 5885 | 3221 | 158895 | 86967
4.1.42 | Fehér színű WC kefe tartó. Típus: Sortiment HB-670 | 30 | db | 7883 | 3221 | 236490 | 96630
4.1.43 | Félporcelán piperepolc csavarokkal, felszerelve. Típus :VILLEROY & BOCH 60 cm (fehér ) | 9 | db | 4282 | 3221 | 38538 | 28989
4.1.44 | Papír törölköző tartó, adagoló felszerelve. Típus: Sortiment | 18 | db | 6474 | 3221 | 116532 | 57978
4.1.45 | Ruhaakasztó fogas, felszerelve. Típus: Eortiment NB-0522010 | 70 | db | 2204 | 3221 | 154280 | 225470
4.1.46 | Pipereszenetes. Típus: Sortiment HP-5f | 16 | db | 21015 | 2147 | 336240 | 34352
4.1.47 | Szemetes. Típus: Sortiment T-563000 | 12 | db | 33887 | 2147 | 406644 | 25764
4.1.48 | Fali szappantartó, felszerelve. Típus: Sortiment MZ-6948 | 16 | db | 3765 | 2684 | 60240 | 42944
4.1.49 | Szappantartó, felszerelve. Típus: Sortiment D-562 | 29 | db | 4887 | 2684 | 141723 | 77836
4.1.50 | WC papír tartó, felszerelve. Típus: Sortiment D-511 | 30 | db | 5382 | 2684 | 161460 | 80520
4.1.51 | Hajszárító berendezés, felszerelve, villamos bekötés nélkül. Típus: Sortiment VM-300SH 230V; 1200W; IP55 | 12 | db | 34093 | 4294 | 409116 | 51528
4.1.52 | Kézszárító berendezés, felszerelve, a szükséges szerelésis egédanyagokkal, villamos bekötés nélkül. Típus: Sortiment M-88AP 230V; 1800W; IP55 | 9 | db | 35053 | 4294 | 315477 | 38646
4.1.53 | Wawin Ekoplastik PP-R gyártmányú polipropilén , műanyagcső, hideg- melegvíz nyomóvezetéknek polifúziós kötésekkel, idomdarabokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezettel, csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül, álmennyezetben, falhoronyban szerelve. PN 10 ( hideg-melegvízre) D20x2,3 mm | 450 | m | 489 | 2147 | 220050 | 966150
4.1.54 | D25x2,3 mm | 200 | m | 600 | 2362 | 120000 | 472400
4.1.55 | D32x2,9 mm | 200 | m | 979 | 2362 | 195800 | 472400
4.1.56 | D40x3,7 mm | 24 | m | 1476 | 2576 | 35424 | 61824
4.1.57 | D50x4,6 mm | 50 | m | 2407 | 2791 | 120350 | 139550
4.1.58 | D63x5,8 mm | 50 | m | 3523 | 3221 | 176150 | 161050
4.1.59 | D110x10,0 mm | 24 | m | 11204 | 4294 | 268896 | 103056
4.1.60 | Varratnélküli korrózióálló acélcső nyomóvezetéknek, présidomos kötésekkel, szakaszos próbával, épületen belül szabadon szerelve idomokkal, a szüskéges szerelési segédanyagokkal, beépítve. Méret: DN80 | 12 | m | 110000 | 9000 | 1320000 | 108000
4.1.61 | DN100 | 6 | m | 144076.1 | 12023.3 | 864456.6 | 72139.8
4.1.62 | PVC lefolyó csővezeték P1 nyomásfokozatú gumigyűrüs kötésekkel, idomokkal, szakaszos tömörségi próbával, padlóban, szabadon, álmennyezetben, falhoronyban, vagy vasbeton fal vasalat között szerelve. D32x1,8 mm | 64 | m | 351 | 3972 | 22464 | 254208
4.1.63 | D40x1,8 mm | 30 | m | 394 | 5153 | 11820 | 154590
4.1.64 | D50x1,8 mm | 250 | m | 437 | 5582 | 109250 | 1395500
4.1.65 | D110x2,2 mm | 150 | m | 906 | 6978 | 135900 | 1046700
4.1.66 | PVC-KG műanyag lefolyóvezeték, gumigyűrüs toktömítésekkel,csőidomokkal szakaszos tömörségi próbával, padlóban, szabadon, álmennyezetben, vagy vasbeton fal vasalat között szerelve. D125x3,2 mm | 70 | m | 4928.4 | 4508.8 | 344988 | 315616
4.1.67 | D160x4,0 mm | 40 | m | 7405.8 | 4830.8 | 296232 | 193232
4.1.68 | D200x4,9 mm | 10 | m | 10930.3 | 5582.3 | 109303 | 55823
4.1.69 | Csatorna tisztítóidom KGPVC elemekből építve, összeszerelve bekötve, DN300 méretben, a szükséges szerelésis egédanyagokkal, beépítve. | 1 | db | 71616 | 10198 | 71616 | 10198
4.1.70 | Szennyvízcsatorna nyomóvezeték PE műanyagcső, hegesztett kötésekkel, idomdarabokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezettel, csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül, szabadon szerelve. PN80 SDR11; PN 10 D40x3,7 mm | 20 | m | 647 | 2791 | 12940 | 55820
4.1.71 | D63x5,8 mm | 6 | m | 1387 | 3221 | 8322 | 19326
4.1.72 | D90x8,2 mm | 12 | m | 2970 | 3865 | 35640 | 46380
4.1.73 | D110x10,0 mm | 6 | m | 4308 | 4187 | 25848 | 25122
4.1.74 | D160x14,6 mm | 20 | m | 9149 | 4831 | 182980 | 96620
4.1.75 | Visszacsapó szelep, felyszínre szállítva, nyomott szennyvízvezetékbe építve. DN100 | 2 | db | 65348 | 6441 | 130696 | 12882
4.1.76 | DN150 | 2 | db | 96000 | 9000 | 192000 | 18000
4.1.77 | Tartószerkezet idomacélból, csőtartók, csőbilincsek, függesztő szerkezetek, csavarok hozzáadásával, beépítve. 2,0-5,0 kg/db súlyig | 650 | kg | 2515 | 3489 | 1634750 | 2267850
4.1.78 | HL-900 (HL807) típusú csatorna kiszellőző, felszerelve. DN100 | 5 | db | 11403 | 4294 | 57015 | 21470
4.1.79 | Lefolyó tölcsér acél lemezből hajlított szifonnal tüzihorgyanyzott kivitelben, helyszínre szállítva, felszerelve. DN50 | 2 | db | 4218 | 4294 | 8436 | 8588
4.1.80 | DN100 | 2 | db | 9802 | 4294 | 19604 | 8588
4.1.81 | HL3 típusú golyós bűzelzáró a álmennyezeti légkezelők csurgadékvíz vezetékeibe szerelve, csatornahálózathoz csatlakoztatva. | 3 | db | 3622 | 3221 | 10866 | 9663
4.1.82 | HL21 típusú tölcsér golyós bűzelzáróval, felszerelve. | 4 | db | 3874 | 3221 | 15496 | 12884
4.1.83 | Grundfos MLD.22.3.4 típ. Szennyvízátemelő berendezés helyszínre szállítva, elhelyezve, bekötve, a szükséges szerelési segédanyagokkal, villamos bekötés nélkül. Tartálytérfogat: 270dm3 Térfogatáram: V=20m3/h Emelőmagasság: H=8,0 m | 2 | db | 2569353 | 89102 | 5138706 | 178204
4.1.84 | Grundfos Unilift KP350AV1 szennyvízszivattyú, (zsompszivattyú), helyszínre szállítva, elhelyezve, bekötve, a szükséges szerelésis egédanyagokkal, villamos bekötés nélkül. Térfogatáram: V=2,0 m3/h Emelőmagasság: H=6, m | 1 | db | 138454 | 18787 | 138454 | 18787
4.1.85 | Külön tételben kiírt Termáltechnika TÁ 2500/6 típusú HMV tároló, hidegvíz és HMV oldali bekötése, a szükséges segédanyagok hozzáadásával. | 2 | db | 30530 | 57970 | 61060 | 115940
4.1.87 | TA szelep cirkulációs vezeték beszabályozásához, menetes kivitelben, a szükséges segédanyagok hozzáadásával, a szükséges szerelési segédanyagokkal, helyszínre szállítva, felszerelve. DN15 | 3 | db | 23079 | 2469 | 69237 | 7407
4.1.88 | DN25 | 2 | db | 28236 | 3221 | 56472 | 6442
4.1.89 | Ivóvíz csatlakozás kialakítása a közműalagútban haladó ivóvíz vezetékről, a szükséges segédanyagok felhasználásával, Doyma Curaflex 3110 vízzáró falátvezetés alkalmazásával. Csatlakozási méret: DN100 | 1 | db | 249462 | 79440 | 249462 | 79440
4.1.90 | Szennyvíz csatlakozás kialakítása a közműalagútban haladó nyomott szennyvízvezetékre, a szükséges segédanyagok felhasználásával, Doyma Curaflex 3110 vízzáró falátvezetés alkalmazásával. Csatlakozási méret: DN150 | 1 | db | 309443 | 89102 | 309443 | 89102
4.1.91 | Vízmérőhely készítése ,oldható kötéssel, szakaszoló elzáróval, visszacsapó szeleppel, kötésanyaggal épületen belül falra szerelve. Vízmérő: Woltman WPH-N Nagyságrend: DN40 | 1 | db | 76800 | 22000 | 76800 | 22000
4.1.92 | Nagyságrend: DN80 | 1 | db | 106831 | 33279 | 106831 | 33279
4.1.93 | Tűzvédelmi mágnesszelep csővezetékbe építése, kötésanyaggal épületen belül, zárási idő <1s, a szükséges szerelési segédanyagokkal, villamos bekötés nélkül. Mágnesszelep a tűzjelzői berendezés jelére zár! Méret: DN80 | 1 | db | 640615 | 14385 | 640615 | 14385
4.1.94 | Vízvezeték hálózati nyomáspróba. | 1 | db | 0 | 47235 | 0 | 47235
4.1.95 | Vízvezeték hálózat fertőtlenítése, öblítése. | 1 | db | 0 | 57970 | 0 | 57970
4.1.96 | Vízmintavétel, ÁNTSZ vízvizsgálat. | 1 | db | 0 | 6441 | 0 | 6441
4.1.97 | Csatorna vízzárósági vizsgálata 30 cm csatorna belméretig. | 1 | db | 0 | 47235 | 0 | 47235
4.1.98 | Megvalósulási dokumentáció készítése, és tárolása CD-n vagy merevlemezen. | 1 | db | 0 | 132579 | 0 | 132579
4.1.99 | Úszó- és tanmedence körüli rozsdamentes folyóka építése | 1 | klt | 8788000 | 1050000 | 8788000 | 1050000
4.2 | Szerelőkőműves munka
4.2.1 | Faláttörés csővezeték részére vasbeton főfalban, csatorna és nyomóvezeték részére gyémántlapkás koronyfúróval helyreállítással | 16 | db | 0 | 7515 | 0 | 120240
4.2.2 | Faláttörtés csővezeték részére téglafalban, helyreállítással. | 24 | db | 0 | 6441 | 0 | 154584
4.2.3 | Vasbeton födémfúrás, pormentes kivitelben, gyémántfúróval, átmérő D50 mm csőméretig. | 28 | db | 0 | 8588 | 0 | 240464
[6 empty] | 49028065.6 | 15337149.8
| Összesen: |  |  |  |  | 64365215.4

## 3. Tűzivíz hálózat
Szekszárd Sportközpont Nonprofit Kft.
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
Szekszárdi Sportuszoda
7100 Szekszárd, Sport utca 2., Hrsz.: 3803/4
Sportuszoda és kiszolgáló létesítmények ivóvíz és hőenergetikai rendszerének áttervezése
Tűzoltóvíz hálózat
Tételsz. | Megnevezés | Mennyiség | Me.egys. | EÁ anyag | EÁ m.díj | ÖÁ anyag | ÖÁ m.díj
5. | Tűzoltóvíz hálózat
5.1 | Szerelési munka
5.1.1 | Varratnélküli horganyzott acélcső nyomóvezetéknek, menetes kötésekkel, szakaszos próbával, épületen belül szabadon szerelve, horganyzott idomokkal, a szükséges szerelési segéanyagokkal, fewlépítve. 2" | 60 | m | 4979 | 6871 | 298740 | 412260
5.1.2 | 3" | 170 | m | 7693 | 11165 | 1307810 | 1898050
5.1.3 | Tűzcsapszekrény,alaktartó tömlőhöz, 30 m hosszú D25 mm tömlő,d530 mm-es tőmlődobra tekerve, eurosugárcsővel, tömlőkapoccsal, a szükséges szerelési és beépítési segédanyagokkal, falon kívüli típus, felszerelve. Típus: EN 671-1; pü=12 bar Csolnoki Szerelvénygyártó KSZ-D2A | 4 | db | 108083 | 14922 | 432332 | 59688
5.1.4 | Tűzcsapszekrény,alaktartó tömlőhöz,30 m hosszú D25 mm tömlő,d530 mm-es tőmlődobra tekerve, eurosugárcsővel, tömlőkapoccsal, a szükséges szerelési és beépítési segédanyagokkal, falba építtett típus, felszerelve. Típus: EN 671-1; pü=12 bar Csolnoki Szerelvénygyártó KSZ-D1AM CSAK | 4 | db | 103943 | 14922 | 415772 | 59688
5.1.5 | Állóhengeres tűzivíz megszakító tároló, vízszint jelző elektronikával (Gestra), ürítő és légtelenítő szerelvényekkl, helyszínre szállítva, a szükséges szerelési és beépítési segédanyagokkal, telepítve. Típus: Termáltechnika TÁ 2500/10 Térfogat: 2,5 m3 | 1 | db | 980000 | 56000 | 980000 | 56000
5.1.6 | Karimás elzáró szerelvény, ellenkarimákkal, tömítésekkel, csavarokkal, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve, a szükséges szerelési segédanyagokkal. DN65 PN16 | 2 | db | 111765 | 4026 | 223530 | 8052
5.1.7 | DN100 PN16 | 3 | db | 142760 | 4884 | 428280 | 14652
5.1.8 | Nyomásfokozó szivattyúblokk, helyszínre szállítva, nyomástávadóval felszerelve, a szükséges szerelési segédanyagokkal, villamos bekötés nélkül. Típus: Grundfos Hydro 1000 G CS 3 CR10-7 Térfogatáram: 18,0 m3/h Emelőmagasság: 60,0 m Villamos teljesítmény: 3x 3,0 kW 400V 3~ 50Hz | 1 | db | 4646427 | 145000 | 4646427 | 145000
5.1.9 | Tűzvédelmi mágnesszelep csővezetékbe építése, kötésanyaggal épületen belül, zárási idő <1s, a szükséges szerelési segédanyagokkal, villamos bekötés nélkül. Mágnesszelep a tűzjelzői berendezés jelére nyit! Méret: DN100 | 1 | db | 914807 | 47000 | 914807 | 47000
5.1.10 | Tartószerkezet,horganyzott idomacélból, csőbilincsekkel, menetes szárral, alaplemezzel, csavarokkal, dübelekkel, felszerelve. | 500 | kg | 2515 | 4026 | 1257500 | 2013000
5.1.11 | Hálózati nyomáspróba tüzivíz vezetéken | 230 | m | 0 | 215 | 0 | 49450
5.1.12 | Megvalósulási dokumentáció készítése, és tárolása CD-n vagy merevlemezen. | 1 | db | 0 | 44014 | 0 | 44014
5.2 | Hőszigetelő munka
5.2.1 | Hőszigetelés AF/ARMAFLEX csőhéjjal, csővezetéken, csővégek és egyéb illesztési helyek ragasztásával és öntapadós szalaggal való lezárásával. Szigetelés vastagság: 6 mm 2" | 60 | m | 1999 | 1932 | 119940 | 115920
5.2.2 | 3" | 170 | m | 3229 | 1932 | 548930 | 328440
5.3 | Szerelőkőműves munka
5.3.1 | Faláttörés csővezeték részére vasbeton főfalban, nyomóvezeték részére gyémántlapkás horonyfúróval helyreállítással. | 8 | db | 4979 | 7515 | 39832 | 60120
5.3.2 | Faláttörtés csővezeték részére téglafalban, helyreállítással. | 10 | db | 5394 | 6441 | 53940 | 64410
5.3.3 | Vasbeton födémfúrás, pormentes kivitelben, gyémántfúróval, átmérő 63 mm. | 3 | db | 0 | 8588 | 0 | 25764
[6 empty] | 11667840 | 5401508
| Összesen: |  |  |  |  | 17069348

## 4. Vízgépészet
Szekszárd Sportközpont Nonprofit Kft.
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
Szekszárdi Sportuszoda
7100 Szekszárd, Sport utca 2., Hrsz.: 3803/4
Sportuszoda és kiszolgáló létesítmények ivóvíz és hőenergetikai rendszerének áttervezése
Vízgépészet
Tételsz. | Megnevezés | Mennyiség | Me.egys. | EÁ anyag | EÁ m.díj | ÖÁ anyag | ÖÁ m.díj
6. | Vízgépészet
6.1 | Szerelési munka
6.1.1 | Wavin Tigris ivóvíz nyomócső,hegesztett kötésekkel,idomokkal, szabadon szerelve. Anyag: PE100 SDR 11 EN 15874/MSZ EN 12201 szerint,biztonsági tényező C=1,25 PN20 bar, beépítve. Méret: D20x3,4 mm, PVC KM nyomócső | 164 | m | 739 | 669 | 121196 | 109716
6.1.2 | D25x4,2 mm | 24 | m | 739 | 725 | 17736 | 17400
6.1.3 | D32x5,4 mm | 36 | m | 1046 | 795 | 37656 | 28620
6.1.4 | D40x6,7 mm | 164 | m | 1506 | 920 | 246984 | 150880
6.1.5 | D50x8,4 mm | 36 | m | 2342 | 993 | 84312 | 35748
6.1.6 | D63x10,5 mm | 60 | m | 3667 | 1495 | 220020 | 89700
6.1.7 | D75x12,5 mm | 102 | m | 5298 | 1612 | 540396 | 164424
6.1.8 | D90x15,0 mm | 24 | m | 7389 | 2208 | 177336 | 52992
6.1.9 | D110x18,4 mm | 512 | m | 11153 | 2551 | 5710336 | 1306112
6.1.10 | D160x14,6 mm | 152 | m | 23283 | 5423 | 3539016 | 824296
6.1.11 | D200x18,2 mm | 24 | m | 36249 | 8622 | 869976 | 206928
6.1.12 | D250x22,7 mm | 96 | m | 55767 | 1443 | 5353632 | 138528
6.1.13 | D315x28,6 mm | 24 | m | 83650 | 2649 | 2007600 | 63576
6.1.14 | Varrat nélküli korrózióálló acélcső nyomóvezetéknek, menetes kötésekkel, szakaszos próbával, épületen belül szabadon szerelve, idomokkal, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beépítve. | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.15 | 1/2" | 24 | m | 5521 | 132502 | 132504 | 3180048
6.1.16 | 3/4" | 24 | m | 5716 | 137187 | 137184 | 3292488
6.1.17 | 1" | 24 | m | 6525 | 156594 | 156600 | 3758256
6.1.18 | 11/4" | 24 | m | 7110 | 170647 | 170640 | 4095528
6.1.19 | 11/2" | 24 | m | 9202 | 220837 | 220848 | 5300088
6.1.20 | 2" | 24 | m | 11711 | 281065 | 281064 | 6745560
6.1.21 | Tartószerkezet idomacélból, csőtartók, csőbilincsek, függesztő szerkezetek, csavarok hozzáadásával, beépítve. 2,0-5,0 kg/db súlyig | 1500 | kg | 6274 | 941 | 9411000 | 1411500
6.2 | Vízkezelés, vízkémia technika
6.2.1 | Lemezes hőcserélő fűtésre, karimás csatlakozással,ellenkarimákkal,tömítésekkel, anyáscsavarokkal,szétszerelhető kivitelben,felszerelve,bekötve, Típus: APV Anyagminőség: KO36 Hőteljesítmény: Q = 545,5 kW Hőfoklépcső: 55/45-24,5/26°C Nyomásesés: 20 kPa - 20 kPa Térfogatáram: 46,6 m3/h - 345,6 m3/h | 1 | db | 1324465 | 153359 | 1324465 | 153359
6.2.2 | Lemezes hőcserélő fűtésre, karimás csatlakozással,ellenkarimákkal,tömítésekkel, anyáscsavarokkal,szétszerelhető kivitelben,felszerelve,bekötve, Típus: APV Anyagminőség: KO36 Hőteljesítmény: Q = 152,5 kW Hőfoklépcső: 55/45-28,5/30°C Nyomásesés: 20 kPa - 20 kPa Térfogatáram: 13,2 m3/h - 97,13 m3/h | 1 | db | 1003805 | 153359 | 1003805 | 153359
6.2.3 | Lemezes hőcserélő fűtésre, karimás csatlakozással,ellenkarimákkal,tömítésekkel, anyáscsavarokkal,szétszerelhető kivitelben,felszerelve,bekötve, Típus: APV Anyagminőség: KO36 Hőteljesítmény: Q = 42,5 kW Hőfoklépcső: 55/45-28,5/30°C Nyomásesés: 10 kPa - 10 kPa Térfogatáram: 3,65 m3/h - 3,66 m3/h | 1 | db | 508873 | 153359 | 508873 | 153359
6.2.4 | Lemezes hőcserélő hűtésre, karimás csatlakozással,ellenkarimákkal,tömítésekkel, anyáscsavarokkal,szétszerelhető kivitelben,felszerelve,bekötve, Típus: APV Anyagminőség: KO36 Hőteljesítmény: Q = 20,0 kW Hőfoklépcső: 6/12-22/16°C Nyomásesés: 10 kPa - 10 kPa Térfogatáram: 2,86 m3/h - 2,86 m3/h | 1 | db | 439165 | 69709 | 439165 | 69709
6.2.5 | Algaölőszer (ALGI-CID ) automatikus adagoló berendezés komplett, vízminőség elemző műszerről vezérelten, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beépítve. Gyártó: Astra vagy LMI Milton Roy Típus: Optima vagy P163-368S2 Szállított mennyiség: 0,076-7,6 l/h Lökettérfogat: 0,26-1,26 ml Löketszám: 1-100 löket/min Ajánlott minimum lökethossz: 20% Maximum nyomás: 3,5 bar Szabályozási mód: löketszámot és lökethosszat kézzel lehet állítani, vezérelhető 230V 50Hz 75W Anyagminőségek: szerelvények: PVC, tömítőgyűrűk: polyprel, golyók: kerámia, adagolófej: PVC, membrán: fluorofilm. Tartozékok: lábszelep szűrőkosárral, injektor és visszacspó szelep, 2,0 fm 0,375" PE szívótömlő, négyfunkciós szelep. A központi 500 literes ballon PP lemezből készült 600 liter térfogatú kármentőben, a műszer, illetve a szivattyúk 10 mm vastag PP lemezből készült polcra felcsavarozva kerülnek elhelyezésre. | 4 | Klt | 295565 | 29278 | 1182260 | 117112
6.2.6 | Utófertőtlenítőszer (DINAX Klorin F ) automatikus adagoló berendezés komplett, vízminőség elemző műszerről vezérelten, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beépítve. Gyártó: Astra vagy LMI Milton Roy Típus: Optima vagy P163-368S2 Szállított mennyiség: 0,076-7,6 l/h Lökettérfogat: 0,26-1,26 ml Löketszám: 1-100 löket/min Ajánlott minimum lökethossz: 20% Maximum nyomás: 3,5 bar Szabályozási mód: löketszámot és lökethosszat kézzel lehet állítani, vezérelhető 230V 50Hz 75W Anyagminőségek: szerelvények: PVC, tömítőgyűrűk: polyprel, golyók: kerámia, adagolófej: PVC, membrán: fluorofilm. Tartozékok: lábszelep szűrőkosárral, injektor és visszacspó szelep, 2,0 fm 0,375" PE szívótömlő, négyfunkciós szelep. A központi 1000 literes ballon PP lemezből készült 1200 liter térfogatú kármentőben, a műszer, illetve a szivattyúk 10 mm vastag PP lemezből készült polcra felcsavarozva kerülnek elhelyezésre. | 4 | Klt | 337390 | 33739 | 1349560 | 134956
6.2.7 | pH beállítószer (pH minus, kénsav ) automatikus adagoló berendezés komplett, vízminőség elemző műszerről vezérelten, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beépítve. Gyártó: Astra vagy LMI Milton Roy Típus: Optima vagy P563-368S2 Szállított mennyiség: 0,024-12,0 l/h Lökettérfogat: 0,40-2,00 ml Löketszám: 1-100 löket/min Ajánlott minimum lökethossz: 20% Maximum nyomás: 3,5 bar Szabályozási mód: löketszámot és lökethosszat kézzel lehet állítani, vezérelhető 230V 50Hz 75W Anyagminőségek: szerelvények: PVC, tömítőgyűrűk: polyprel, golyók: kerámia, adagolófej: PVC, membrán: fluorofilm. Tartozékok: lábszelep szűrőkosárral, injektor és visszacspó szelep, 2,0 fm 0,375" PE szívótömlő, négyfunkciós szelep. A központi 500 literes ballon PP lemezből készült 600 liter térfogatú kármentőben, a műszer, illetve a szivattyúk 10 mm vastag PP lemezből készült polcra felcsavarozva kerülnek elhelyezésre. | 4 | Klt | 295565 | 29557 | 1182260 | 118228
6.2.8 | UV csírátlanító egység, rozsdamentes acél lámpatesttel, amalgám lámpákkal,e lektromos vezérlődobozzal, karimás csatlakozásokkal, a szükséges szerelési segédanyagokkal, felszerelve és bekötve. Típus: Astral Clair - UV "LP" IAM5273/300 Kódszám:35978 Q=365 m³/h | 1 | db | 6273779 | 122687 | 6273779 | 122687
6.2.9 | UV csírátlanító egység, rozsdamentes acél lámpatesttel, amalgám lámpákkal, elektromos vezérlődobozzal, karimás csatlakozásokkal, a szükséges szerelési segédanyagokkal, felszerelve és bekötve. Típus: AStral Clair - UV "LP" IAM3273/120 Kódszám:35971 Q=115 m³/h | 1 | db | 3513316 | 122687 | 3513316 | 122687
6.2.10 | Kézi működtetésű PVC golyóscsap, menetes csatlakozással, felszerelve. Méret: DN25 | 8 | db | 2802 | 700 | 22416 | 5600
6.2.11 | DN32 | 8 | db | 3541 | 885 | 28328 | 7080
6.2.12 | Kézi működtetésű pillangószelep, NNY10, max. 60 °C-os medencevíznek ellenálló kivitelben, 2 db PVC ellenkarimával, kötőgyűrűvel, EPDM tömítésekkel, átmenő felületvédett kötőelemekkel, felszerelve kompletten. Méret: DN50 | 6 | db | 25932 | 2593 | 155592 | 15558
6.2.13 | DN65 | 8 | db | 29385 | 2984 | 235080 | 23872
6.2.14 | DN100 | 8 | db | 40152 | 4015 | 321216 | 32120
6.2.15 | DN125 | 6 | db | 47095 | 4710 | 282570 | 28260
6.2.16 | DN150 | 12 | db | 68593 | 6859 | 823116 | 82308
6.2.17 | DN200 | 6 | db | 96811 | 9681 | 580866 | 58086
6.2.18 | DN250 | 6 | db | 103727 | 10373 | 622362 | 62238
6.2.19 | DN300 | 4 | db | 121014 | 12101 | 484056 | 48404
6.2.20 | Sűrített levegő kompresszor, helyszínre szállítva, csőkapcsolatok kiépítésével, kilépő oldalon gumikompenzátorral, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beüzemelve. Típus: Kaiser Aircenter 15 Villamos teljesítmény: 9 kW Légtartály: 270 liter, Szállítási teljesítmény: 1,5 m3/min, Üzemi nyomás: 6,0 bar Elmarad! | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.21 | Hőmérő ( nagy egyenes), 0-160 C-ig, menetes csatlakozóval, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve. 1/2 " | 24 | db | 26336 | 2634 | 632064 | 63216
6.2.22 | Töltő-ürítő gömbcsap, műanyagból, menetes kivitelben, tömlővéggel. 1/2" | 24 | db | 3736 | 374 | 89664 | 8976
6.3 | Vízszűrő berendezések, előfertőtlenítés
6.3.1 | Kavicsszűrő, állóhengeres tartály, portaszító külső lakkbevonattal, méret: 400 mm, poliészter tetővel,csatlakozó csonkokkal, automatikus kezelésű multifunkciós szeleprendszerrel, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Típus: ASTRAL-Europa 2350 Kapacitás: 130 m³/h Automatikus szeleprendszer: 5 szelep D140 00789 | 3 | db | 9675562 | 483778 | 29026686 | 1451334
6.3.2 | Kavicsszűrő, állóhengeres tartály, portaszító külső lakkbevonattal, méret: 400 mm, poliészter tetővel,csatlakozó csonkokkal, autokatikus kezelésű multifunkciós szeleprendszerrel, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Típus: ASTRAL-Europa 0021501 Kapacitás: 60 m³/h Automatikus szeleprendszer: 5 szelep D110 00780 | 2 | db | 5214208 | 417137 | 10428416 | 834274
6.3.3 | Kavicsszűrő, állóhengeres tartály, portaszító külső lakkbevonattal, méret: 400 mm, poliészter tetővel,csatlakozó csonkokkal, manuális kezelésű multifunkciós szeleprendszerrel, a szükséges szerelésis egédanyagokkal. Típus: ASTRAL-Berlin 00541 Kapacitás: 9 m³/h Manuális szeleprendszer: 1 1/2" | 2 | db | 543728 | 108746 | 1087456 | 217492
6.3.4 | Előfertőtlenítőszer (DINAX Klorin F ) automatikus adagoló berendezés komplett, vízminőség elemző műszerről vezérelten, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beépítve. Gyártó: Astra vagy LMI Milton Roy Típus: Optima vagy P163-368S2 Szállított mennyiség: 0,076-7,6 l/h Lökettérfogat: 0,26-1,26 ml Löketszám: 1-100 löket/min Ajánlott minimum lökethossz: 20% Maximum nyomás: 3,5 bar Szabályozási mód: löketszámot és lökethosszat kézzel lehet állítani, vezérelhető 230V 50Hz 75W Anyagminőségek: szerelvények: PVC, tömítőgyűrűk: polyprel, golyók: kerámia, adagolófej: PVC, membrán: fluorofilm. Tartozékok: lábszelep szűrőkosárral, injektor és visszacspó szelep, 2,0 fm 0,375" PE szívótömlő, négyfunkciós szelep. A központi 1000 literes ballon PP lemezből készült 1200 liter térfogatú kármentőben, a műszer, illetve a szivattyúk 10 mm vastag PP lemezből készült polcra felcsavarozva kerülnek elhelyezésre. | 4 | Klt | 337390 | 33739 | 1349560 | 134956
6.3.5 | Pelyhesítőszer (DINAX Flock F ) automatikus adagoló berendezés komplett, vízminőség elemző műszerről vezérelten, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beépítve. Gyártó: Astra vagy LMI Milton Roy Típus: Optima vagy P163-368S2 Szállított mennyiség: 0,076-7,6 l/h Lökettérfogat: 0,26-1,26 ml Löketszám: 1-100 löket/min Ajánlott minimum lökethossz: 20% Maximum nyomás: 3,5 bar Szabályozási mód: löketszámot és lökethosszat kézzel lehet állítani, vezérelhető 230V 50Hz 75W Anyagminőségek: szerelvények: PVC, tömítőgyűrűk: polyprel, golyók: kerámia, adagolófej: PVC, membrán: fluorofilm. Tartozékok: lábszelep szűrőkosárral, injektor és visszacspó szelep, 2,0 fm 0,375" PE szívótömlő, négyfunkciós szelep. A központi 500 literes ballon PP lemezből készült 600 liter térfogatú kármentőben, a műszer, illetve a szivattyúk 10 mm vastag PP lemezből készült polcra felcsavarozva kerülnek elhelyezésre. | 4 | Klt | 295565 | 29557 | 1182260 | 118228
6.3.6 | Komplett pH/szabad klórtartalom mérő-szabályozó berendezés, állványra szerelhető, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beépítve. Gyártó: Astra vagy EDO Típus: Astral Poolwatch Top Bemeneti lehetőségek: klórmérő szonda, pH szonda, átfolyás kapcsoló, hőmérséklet távadó, vegyszertartály alacsony kapcsoló (2 db) Kimenetek: adagolószivattyú kontaktus kimenet (pH-, Ph+, Cl), ON/OFF kimenet, ALARM kimenet, 4-20 mA jelkimenet Kijelzés: klór (mg/l) digitális LCD és LED sor, Ph digitális LCD és LED sor, szivattyú löketenkénti LED, ALARM relé LED, ALARM relé kimenet Kalibráció: 7 Ph és DPD Beállítások: pH és klór alsó és felső határérték Kapcsoló: a beállított ALARM és alapérték kijelzéshez, a kimenetek tiltásához Tartozékok: 1 db pH szonda, 1 db szabad klórszonda, 1 db átfolyásérzékelő, 1 db pH kábel, 1 db klórkábel, szondatartó, 20 fm 6x8 mm PE mintavíz tömlő és 1/2"-os csőcsatlakozó | 4 | Klt | 1742717 | 174272 | 6970868 | 697088
6.3.7 | Vízforgató szivattyú. Centrifugál szivattyú öntöttvasból, rozsdamentes acél csúszógyűrűvel ,rozsdamentes előszűrő kosárral, rozsdamentes acél tengellyel, rezgésmentes alapra építve, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beépítve. Típus: Grundfos NBE 80-160/151 | 3 | db | 849956 | 33460 | 2549868 | 100380
6.3.8 | Vízforgató szivattyú. Centrifugál szivattyú öntöttvasból, rozsdamentes acél csúszógyűrűvel, rozsdamentes előszűrő kosárral, rozsdamentes acél tengellyel, rezgésmentes alapra építve, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beépítve. Típus: Grundfos NBE 50-125/121 | 3 | db | 681751 | 33460 | 2045253 | 100380
6.3.9 | Vízforgató szivattyú. Centrifugál szivattyú öntöttvasból, rozsdamentes acél csúszógyűrűvel, rozsdamentes előszűrő kosárral, rozsdamentes acél tengellyel, rezgésmentes alapra építve, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beépítve. Típus: Grundfos NBE 32-125.1/110 | 4 | db | 487961 | 33460 | 1951844 | 133840
6.3.10 | Karimás gumikompenzátor a szivattyúk szívó- és nyomóvezetékébe,műanyag ellenkarimákkal,felületvédett kötőelemekkel, EPDM tömítéssel, felszerelve | 20 | db | 29975 | 9062 | 599500 | 181240
6.3.11 | Returvent visszacsapószelep, PN10, max. 60 °C-os medencevíznek ellenálló saválló kivitelben, 2 db ellenkarimával, kötőgyűrűvel, EPDM tömítésekkel, átmenő felületvédett kötőelemekkel, felszerelve kompletten. Méret: DN32 | 4 | db | 3458 | 864 | 13832 | 3456
6.3.12 | DN50 | 3 | db | 4322 | 1081 | 12966 | 3243
6.3.13 | DN80 | 3 | db | 14778 | 3695 | 44334 | 11085
6.3.14 | Kézi működtetésű PVC golyóscsap, menetes csatlakozással, felszerelve. Méret: DN25 | 12 | db | 2802 | 700 | 33624 | 8400
6.3.15 | DN32 | 8 | db | 3541 | 885 | 28328 | 7080
6.3.16 | Kézi működtetésű pillangószelep, NNY10, max. 60 °C-os medencevíznek ellenálló kivitelben, 2 db PVC ellenkarimával, kötőgyűrűvel, EPDM tömítésekkel, átmenő felületvédett kötőelemekkel, felszerelve kompletten. Méret: DN50 | 7 | db | 25932 | 2593 | 181524 | 18151
6.3.17 | DN65 | 2 | db | 29835 | 2984 | 59670 | 5968
6.3.18 | DN80 | 3 | db | 36806 | 3681 | 110418 | 11043
6.3.19 | DN150 | 6 | db | 68593 | 6859 | 411558 | 41154
6.3.20 | DN200 | 2 | db | 96811 | 9681 | 193622 | 19362
6.3.21 | DN250 | 2 | db | 103727 | 10373 | 207454 | 20746
6.3.22 | DN300 | 2 | db | 121014 | 12101 | 242028 | 24202
6.3.23 | Előszűrő rozsdamentes acélból,NNY 10, max. 60 °C-os medencevíznek ellenálló kivitelben , 2 db PVC ellenkarimával , kötőgyűrűvel, EPDM tömítésekkel , átmenő felületvédett kötőelemekkel felszerelve kompletten. DN 150 | 6 | db | 743373 | 74337 | 4460238 | 446022
6.3.24 | Vízhiánybiztosító elektronikus berendezés, érzékelő szondával, impulzus vezetékkel, áramkimaradásra záró motorosszeleppel, 2 db DN 25 és 1 db DN 32 méretű szeleppel, beépítve. Motorosszelep: Danfoss VF2 DN25, AMV 435 230V AC | 2 | db | 341572 | 34157 | 683144 | 68314
6.3.25 | Vízhiánybiztosító elektronikus berendezés, érzékelő szondával, impulzus vezetékkel, áramkimaradásra záró motorosszeleppel, 2 db DN 40 és 1 db DN 50 méretű szeleppel, beépítve. Motorosszelep: Danfoss VF2 DN40, AMV 435 230V AC | 1 | db | 401522 | 40152 | 401522 | 40152
6.3.26 | Vízhiánybiztosító elektronikus berendezés, érzékelő szondával, impulzus vezetékkel, áramkimaradásra záró motorosszeleppel, 2 db DN 50 és 1 db DN 100 méretű szeleppel, beépítve. Motorosszelep: Danfoss VF2 DN50, AMV 435 230V AC | 1 | db | 474019 | 47402 | 474019 | 47402
6.3.27 | Töltő-ürítő gömbcsap,műanyagból, menetes kivitelben, tömlővéggel. Méret: 1/2" | 12 | db | 3736 | 374 | 44832 | 4488
6.4 | Kiegyenlítő tárolók
6.4.1 | Állóhengeres (kiegyenlítő) tároló, szükséges csonkokkal, elhelyezve, helyszínre szállítva, a szükséges szerelésis egédanyagokkl, beépítve. Anyaga PVC Méret: D1200, H=1200 mm Térfogat: 1,0 m3 | 2 | db | 250951 | 50190 | 501902 | 100380
6.4.2 | Kézi működtetésű PVC golyóscsap, menetes csatlakozással, felszerelve. Méret: DN25 | 12 | db | 4155 | 1039 | 49860 | 12468
6.4.3 | Kézi működtetésű pillangószelep, NNY10, max. 60 °C-os medencevíznek ellenálló kivitelben, 2 db PVC ellenkarimával, kötőgyűrűvel, EPDM tömítésekkel, átmenő felületvédett kötőelemekkel, felszerelve kompletten. Méret: DN50 | 6 | db | 25932 | 2593 | 155592 | 15558
6.4.4 | DN65 | 6 | db | 29835 | 2984 | 179010 | 17904
6.4.5 | DN100 | 6 | db | 402358.4 | 40235.8 | 2414150.4 | 241414.8
6.4.6 | DN150 | 10 | db | 68593 | 6859 | 685930 | 68590
6.4.6 | DN200 | 2 | db | 96811.4 | 9681.1 | 193622.8 | 19362.2
6.4.7 | Töltő-ürítő gömbcsap,műanyagból, menetes kivitelben, tömlővéggel. Méret: 1/2" | 10 | db | 3736 | 934 | 37360 | 9340
6.4.8 | 3/4" | 6 | db | 4015 | 1004 | 24090 | 6024
6.4.9 | Lemezes hőcserélő fűtésre, karimás csatlakozással,ellenkarimákkal,tömítésekkel, anyáscsavarokkal,szétszerelhető kivitelben,felszerelve,bekötve, Típus: APV Anyagminőség: KO36 Hőteljesítmény: Q = 300,0 kW Hőfoklépcső: 32/28-25/30°C Nyomásesés: 20 kPa - 20 kPa Térfogatáram: 60,0 m3/h - 47,9 m3/h | 1 | db | 1824464.5 | 153359 | 1824464.5 | 153359
6.4.10 | Nyomásmérő (manométer) alumínium házban, fém burkolattal ½”-os alsó csatlakozásokkal, feszmérő csonkokkal felszerelve, 0-6 bar mérési határok között, DN 160 számlappal. | 4 | db | 4560 | 1617 | 18240 | 6468
6.4.11 | Körszámlapos hőmérő 0-60 C-ig, menetes csatlakozóval, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve. 1/2 " | 4 | db | 1402 | 1617 | 5608 | 6468
6.4.12 | Ellenállás hőmérő (PT100) | 1 | db | 21000 | 1617 | 21000 | 1617
6.4.13 | Kiegyenlító tároló fűtési keringtető szivattyú Típus: GRUNDFOS Magna3 100-100F V: 47,94 m3/h; H = 6,50 m; P=1374W SZVF4 jelű | 1 | db | 1005290 | 17248 | 1005290 | 17248
6.4.14 | Kiegyenlító tároló fűtővíz nyomóvezeték hőszigetelt PP műanyagcső, hegesztett kötésekkel, idomdarabokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezettel, csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül, szabadon szerelve. PP-HD SDR11; PN10 D160x14,6/D250 mm | 24 | m | 72330.4015 | 20348.4455 | 1735929.6353 | 488362.6925
6.4.15 | Vízszint szabályozó kapacitív szinttávadó (rúdszonda), állóhengeres (1 m3) kiegyenlítő tárolóhoz, szintszabályozás: 5 ponton, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beépítve. Típus: Nivelco Nivocap | 2 | db | 341572 | 34157 | 683144 | 68314
6.4.16 | Vízszint szabályozó kapacitív szinttávadó (rúdszonda), épített (40 m3) kiegyenlítő tárolóhoz, szintszabályozás: 5 ponton, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beépítve. Típus: Nivelco Nivocap | 2 | db | 341572 | 34157 | 683144 | 68314
6.4.17 | Víznyomás álló falátvezetés, (kiegyenlítő tároló belső oldal), Típus: Doyma Curaflex F/2/SD/6, beépítve. Külső méret: D125 | 1 | db | 17427 | 6971 | 17427 | 6971
6.4.18 | Külső méret: D200 | 5 | db | 22307 | 8923 | 111535 | 44615
6.4.19 | Külső méret: D250 | 7 | db | 33460 | 13384 | 234220 | 93688
6.4.20 | Külső méret: D350 | 2 | db | 44614 | 17845 | 89228 | 35690
6.4.21 | Víznyomás álló falátvezetés, (kiegyenlítő tároló belső oldal), Típus: Doyma Curaflex D, beépítve. Külső méret: D125 | 1 | db | 17427 | 6971 | 17427 | 6971
6.4.22 | Külső méret: D200 | 5 | db | 66920 | 8923 | 334600 | 44615
6.4.23 | Külső méret: D250 | 7 | db | 234221 | 13384 | 1639547 | 93688
6.4.24 | Külső méret: D350 | 2 | db | 89227 | 17845 | 178454 | 35690
6.4.25 | Kilégző gomba műanyagból,csővégre szerelve. Méret: DN50 Típus: Hawle 9876 rovarhálóval | 2 | db | 13942 | 1673 | 27884 | 3346
6.4.26 | Kilégző gomba műanyagból,csővégre szerelve. Méret: DN100 Típus: Hawle 9838 rovarhálóval | 2 | db | 13942 | 1673 | 27884 | 3346
6.4.27 | Felíratos jelzőtábla. 50x100 mm méretben, ragasztással rögzítve.(Csővezetékekre és berendezésekre) | 500 | db | 3681 | 363 | 1840500 | 181500
6.5 | Medence tartozékok
6.5.1 | Leürítő idom bebetonozott Tipus: ASTRAL 20289 Méret: DN200 | 2 | db | 202155 | 20216 | 404310 | 40432
6.5.2 | Leürítő idom bebetonozott Tipus: ASTRAL 20288 Méret: DN160 | 1 | db | 172878 | 17288 | 172878 | 17288
6.5.3 | Leürítő idom bebetonozott Tipus: ASTRAL 26196 Méret: DN50 | 1 | db | 62738 | 6274 | 62738 | 6274
6.5.4 | Vízbevezető fúvókák, betonozás után felszerelve, vízmennyiség szerint beszabályozva, fixálva. Tipus.: ASTRAL 22353 + 21248 Méret: DN63 | 148 | db | 25932 | 2593 | 3837936 | 383764
6.5.5 | Porszívó csatlakozó, beépítve. Típus: ASTRAL 00300 falátvezető idommal Méret: DN50 | 5 | db | 17845 | 1785 | 89225 | 8925
6.5.6 | Perforált zárólemez Méret: D80-1mm, anyagminőség: KO36TI | 3 | db | 19518 | 1952 | 58554 | 5856
6.5.7 | Perforált zárólemez Méret: D60-1mm, anyagminőség: KO36TI | 5 | db | 17009 | 1701 | 85045 | 8505
6.5.8 | Perforált zárólemez Méret: D50-1mm, anyagminőség: KO36TI | 5 | db | 15615 | 1562 | 78075 | 7810
6.5.9 | Záródugós leeresztő Méret: D40, Típus: B&K 132241 | 5 | db | 9480 | 948 | 47400 | 4740
6.5.10 | PVC lemez (lv.:10 mm) befalazó karima készítéséhez. Befalazó karima a csőre történő felragasztása szükséges, ahol a cső kilép a betonból. Itt a csőre egy a külső átmérőjénél min. 100mm.rel megnövelt méretű gyűrűt kell a csőre felragasztani, ragasztóval a felületét bekenni, kvarchomokkal durvítani a felületét, majd vízre duzzadó szalagot kell használni a megfelelő víztönörség elérése céljából. | 61 | db | 9480 | 948 | 578280 | 57828
6.5.11 | Értékfogó kosár telepítése, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beépítvee. Típus: ASTRAL Méret: DN50 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.12 | DN65 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.13 | DN150 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.14 | DN250 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.15 | Vízmérőhely készítése ,oldható kötéssel, szakaszoló elzáróval, visszacsapó szeleppel, kötésanyaggal épületen belül falra szerelve. Vízmérő: Woltman WPH-N Nagyságrend: DN100 | 1 | db | 186000 | 12000 | 186000 | 12000
6.5.16 | DN50 | 1 | db | 124000 | 8000 | 124000 | 8000
6.5.17 | DN25 | 2 | db | 24000 | 4000 | 48000 | 8000
6.5.18 | Nyomásmérő (manométer) alumínium házban, fém burkolattal ½”-os alsó csatlakozásokkal, feszmérő csonkokkal felszerelve, 0-6 bar mérési határok között, DN 160 számlappal. | 4 | db | 4560 | 1617 | 18240 | 6468
6.5.19 | Körszámlapos hőmérő 0-60 C-ig, menetes csatlakozóval, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve. 1/2 " | 4 | db | 1402 | 1617 | 5608 | 6468
6.5.20 | Vízalatti világítás kiépítése | 1 | klt | 1200000 | 700000 | 1200000 | 700000
6.6 | Központi veszertárolás
6.6.1 | Vegyszertároló ballon, bizonylattal rendelkező, hasznos térfogat: 30 liter, mérete: 38x28,5x39 cm, anyaga: polietilén (PE-HD), csonk: 1 db DN50 menetes zárósapkával ellátott töltő-ürítő csonk. | 120 | db | 6971 | 1394 | 836520 | 167280
6.6.2 | Vegyszertároló raklap, cseppfogó tálcával ellátott, vegyszerfajtánlént elkülönítve, felíratozva, anyaga: polietilén, mérete: 1230x415x830mm | 4 | db | 117111 | 1394 | 468444 | 5576
6.6.3 | Eszköztároló polc, tömlők, munkavédelmi eszközök, 2 fő részére egyéni védőfelszerelésék tárolására. Anyaga: Korrozióálló acél Mérete: 1100x500x2000 mm | 1 | db | 133841 | 1394 | 133841 | 1394
6.6.4 | Vegyszertároló tartály, bizonylattal rendelkező, kármentő tálcában (1100 l), anyaga: polietilén (PE-HD), menetes zárófedéllel, térfogat: 1,0 m3. Gyártó: Geoplast | 1 | db | 76680 | 2788 | 76680 | 2788
6.6.5 | Vegyszertároló tartály, bizonylattal rendelkező, kármentő tálcában (600 l), anyaga: polietilén (PE-HD), menetes zárófedéllel, térfogat: 0,5 m3. Gyártó: Geoplast | 3 | db | 62738 | 2788 | 188214 | 8364
6.6.6 | Semlegesítő tartály, bizonylattal rendelkező, vegyszer alapú szennyvíz semlegesítésére, anyaga: polietilén (PE-HD), menetes zárófedéllel, térfogat: 0,5 m3. Gyártó: Geoplast | 1 | db | 62738 | 2788 | 62738 | 2788
6.6.7 | Vegyszer (ballon) szállító kocsi, anyaga: polietilén, mérete: 1200x1170x830mm, cseppfogó tálca térfogat: 200 liter, teherbírás: 500 kg/m2 | 1 | db | 195881 | 2788 | 195881 | 2788
6.6.8 | Vegyszerátfejtő szivattyú Típus: Lutz B2 Vario PP-DL Polipropilén szívócsővel | 4 | db | 631561 | 5577 | 2526244 | 22308
6.6.9 | Vegyszervezeték, anyagminőség: korrizióálló acél. Méret: D16x1 | 800 | m | 119 | 119 | 95200 | 95200
6.7 | Fertőtlenítés
6.7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése (komplett rendszer, medencénként). | 4 | db | 69709 | 278835 | 278836 | 1115340
6.8 | Nyomáspróba
6.8.1 | Nyomáspróba ideje: 30 min Medencék bebetonozott csőrendszere: 1,0 bar (bebetonozás előtt) Vízforgató rendszer: 2,5 bar Nyomáspróba az összes csőhálózaton. | 4 | db | 0 | 272217.55 | 0 | 1088870.2
6.9 | Próbaüzem
6.9.1 | Az üzempróba alatt a berendezés egyes részei és a berendezés teljes egészében kipróbálandó. A próbaüzem előtt az egyes rendszereket fertőtleníteni szükséges, a próbaüzem csak ezután kezdhető el. Ha a hatóság másként nem rendelkezik, két hét terheletlen, és két hét terheléses próbaüzemet kell tartani. A szerelés az üzempróba és a próbaüzem során esetleg szükségesnek látszó műszaki szakszerűségű átalakítások jogát a tervező fenntartja. A terheletlen próbaüzem (2 hét) a kivitelező feladata, melynek vegyszer, vizsgálati és tervezői művezetési költségei a kivitelezőt, a víz és csatornadíj, elektromos áram és fűtési költség az üzelemtetőt terheli. Az üzemeltető költségére és személyzetével a terhelt próbaüzemet is a kivitelező, vagy képviselője irányítja. | 4 | Klt | 0 | 557669 | 0 | 2230676
6.9.2 | Vízforgató rendszer vízjogi létesítési eljárása. Engedélyezési dokumentáció elkészítése, engedélyezési eljárás lefolytatása engedélyezési dokumentáció átadása, átvétele Megrendelő biztosítja!. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6.9.3 | Megvalósulási dokumentáció készítése, és tárolása CD-n vagy merevlemezen. | 1 | db | 0 | 278835 | 0 | 278835
[6 empty] | 141881603.3353 | 45458918.8925
| Összesen: |  |  |  |  | 187340522.2277

## 5. Központi fűtés-hűtés
Szekszárd Sportközpont Nonprofit Kft.
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
Szekszárdi Sportuszoda
7100 Szekszárd, Sport utca 2., Hrsz.: 3803/4
Sportuszoda és kiszolgáló létesítmények ivóvíz és hőenergetikai rendszerének áttervezése
Központi fűtés-hűtés
Tételsz. | Megnevezés | Mennyiség | Me.egys. | EÁ anyag | EÁ m.díj | ÖÁ anyag | ÖÁ m.díj
8. | Központi fűtés-hűtés
8.1 | Szerelési munka
8.1.1 | WAVIN gyártmányú műanyag csővezeték,elektromosan hegesztett, oldhatatlan kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal,és tartóbilincsekkel. Típus: WAVIN Tigris jelű rendszer, vagy vele egyenértékű Méret: DN15 (30x3,4 mm) | 124 | m | 600 | 1078 | 74400 | 133672
8.1.2 | DN20 (25x4,2 mm) | 124 | m | 809 | 1186 | 100316 | 147064
8.1.3 | DN25 (32x5,4 mm) | 136 | m | 999 | 1186 | 135864 | 161296
8.1.4 | DN32 (40x6,7 mm) | 380 | m | 1770 | 1294 | 672600 | 491720
8.1.5 | DN40 (50x8,4 mm) | 388 | m | 2367 | 1401 | 918396 | 543588
8.1.6 | DN50 (63x10,5 mm) | 352 | m | 3731 | 1617 | 1313312 | 569184
8.1.7 | DN65 (75x12,5 mm) | 72 | m | 5230 | 1617 | 376560 | 116424
8.1.8 | DN80 (90x15,0 mm) | 136 | m | 7428 | 1833 | 1010208 | 249288
8.1.9 | DN100 (110x18,4 mm) | 162 | m | 10140 | 2156 | 1642680 | 349272
8.1.10 | DN125 (140x12,7 mm) | 140 | m | 28745 | 3018 | 4024300 | 422520
8.1.11 | DN150 (160x14,6 mm) | 80 | m | 29041 | 4070 | 2323280 | 325600
8.1.12 | Tour&Andersson "STAD" típusú szabályozószelep, karimás kivitelben, felszerelve, nyomásfkozat: PN 20. Méret: DN32 | 9 | db | 17969 | 4312 | 161721 | 38808
8.1.13 | DN40 | 4 | db | 22422 | 4582 | 89688 | 18328
8.1.14 | DN80 | 1 | db | 154631 | 6414 | 154631 | 6414
8.1.15 | DN100 | 2 | db | 221718 | 7223 | 443436 | 14446
8.1.16 | DN125 | 1 | db | 281962 | 8301 | 281962 | 8301
8.1.17 | Légedény acélcsőből, mélydomború edényfenekekkel, csatlakozó és légelvezető csonkokkal, felszerelve és bekötve 1 db ½”-os szeleppel, 1 db automatikus üzemű légtelenítővel. Méret: D108 x 3,6; h = 300 mm | 27 | db | 16630 | 4528 | 449010 | 122256
8.1.18 | SIEMENS gyártmányú kommunikációs interfész PC-s felügyeleti állomás és max. 16 db szabályozó közötti kapcsolat létrehozására. Felszerelve, vezetékezéssel és elektromos bekötéssel, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Típus: SIEMENS Tápfeszültség: 24 V Teljesítményfelvétel: 8 VA Külön soron szerepeltetve! | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.19 | Clivet Elfoduct típusú standard álmennyezeti légkezelő készülékek fűtő - hűtővíz oldali bekötése flexibilis csatlakozókkal. Méret: 3/4" | 34 | db | 14652 | 8624 | 498168 | 293216
8.1.20 | Clivet Elfospacebox3 standard álmennyezeti légkezelő készülékek fűtő - hűtővíz oldali bekötése flexibilis csatlakozókkal. Méret: 3/4" | 16 | db | 14651.8 | 8624 | 234428.8 | 137984
8.1.21 | ISG - Uniball típusú gömbcsap kézikarral, kétoldalon belső menettel, felszerelve (készülék elzáró). Méret: 1/2" | 40 | db | 5356 | 1240 | 214240 | 49600
8.1.22 | Töltő és ürítő szerelvény elhelyezése. Méret: 1/2" | 20 | db | 782 | 1240 | 15640 | 24800
8.2 | Padlófűtés
8.2.1 | Komplett padlófűtési osztó-gyűjtő szekrény, értéktartó szabályozó szettel, fal alá építhető lemezszekrényben, helyszínre szállítva, beépítve (alagsor) : Szekrény: Rehau UP-110 vakolat alá építhető Osztó-gyűjtő: Rehau HKV-D/6 Értéktartó szabályozó szett: Rehau FWRS Csatlakozó csőméret: 20x2,0 mm Áramkörök száma: 6 db | 3 | db | 58265 | 5390 | 174795 | 16170
8.2.2 | Áramkörök száma: 2 db | 1 | db | 36959 | 4312 | 36959 | 4312
8.2.3 | Komplett padlófűtési osztó-gyűjtő szekrény, értéktartó szabályozó szettel, fal alá építhető lemezszekrényben, helyszínre szállítva, beépítve (földszint) : Szekrény: Rehau UP-110 vakolat alá építhető Osztó-gyűjtő: Rehau HKV-D/6 Értéktartó szabályozó szett: Rehau FWRS Csatlakozó csőméret: 20x2,0 mm Áramkörök száma: 10 db | 2 | db | 77557 | 6468 | 155114 | 12936
8.2.4 | Áramkörök száma: 9 db | 1 | db | 75626 | 6468 | 75626 | 6468
8.2.5 | Áramkörök száma: 8 db | 1 | db | 67399 | 5390 | 67399 | 5390
8.2.6 | Áramkörök száma: 6 db | 3 | db | 58265 | 5390 | 174795 | 16170
8.2.7 | Áramkörök száma: 4 db | 1 | db | 46094 | 4312 | 46094 | 4312
8.2.8 | Csatlakozó idom sárgarézből, toldóhüvelyes kötéssel, egyoldalon menetes. Rehau Rauterm S vezetékhez átmérő 20-3/4" | 188 | db | 899 | 323 | 169012 | 60724
8.2.9 | Raszterhálós hőszigetelő lemezre szerelt, műanyagcsöves padlófűtés - hűtési rendszer, csőrögzítő tüskékkel, ragasztószalaggal, szegélyszigetelö szalaggal, esztrichadalékkal, felszerelve, de betonozási munkák nélkül. Rehau Rauterm S jelű 20 x 2,0 mm csőve10,0 cm-es csőtávolsággal | 1250 | m² | 1680 | 809 | 2100000 | 1011250
8.2.10 | 20,0 cm-es csőtávolsággal | 210 | m² | 2101 | 701 | 441210 | 147210
8.2.11 | 25,0 cm-es csőtávolsággal | 170 | m² | 2521 | 647 | 428570 | 109990
8.2.12 | Tartószerkezet idomacélból, csőtartók, csőbilincsek, függesztő szerkezetek, csavarok hozzáadásával, beépítve. 2,0-5,0 kg/db súlyig | 1500 | kg | 1263 | 2021 | 1894500 | 3031500
8.2.13 | Hőközpont gépészeti kivitelező általi kioktatása, megértése, ellenőrzése: hideg, illetve melegoldal szétválasztása, a kétvezetékes rendszer független üzemi feltételeinek biztosításával, a meglévő állapotok illetve a bázisoldal adotságainak figyelembevételével. | 1 | db | 0 | 6199 | 0 | 6199
8.2.14 | Fűtési csőrendszer, hálózati nyomáspróbája. | 1 | Klt | 0 | 23716 | 0 | 23716
8.2.15 | Hűtési rendszer próbaüzem, berendezések beüzemelése, szerelvények beszabályozása | 1 | db | 0 | 39886 | 0 | 39886
8.2.16 | Fűtési rendszer próbaüzem,berendezések beüzemelése, szerelvények beszabályozása | 1 | db | 0 | 39886 | 0 | 39886
8.2.17 | Felirati táblák, megfelelő szöveggel, készülékekre, szerelvényekre erősítve. Méret:150x50 mm (műanyagból) | 250 | db | 1042 | 1078 | 260500 | 269500
8.2.18 | Megvalósulási tervdokumentáció készítése, átadása, tárolás CD-n vagy merevlemezen. | 1 | db | 0 | 45276 | 0 | 45276
8.3 | Radiátoros fűtés
8.3.1 | Szelepes acéllemez radiátorok feleszerelése és bekötése tervek szerinti csővezetékkel, fűtési csavarzattal, golyóscsap blokkal, beépített egyesített fűtőtest szeleppel helyszínre szállítva, a szükséges szerelési segédanyagokkal, felszerelve. Vogel&Noot Vonova típusú, visszatérő csavarzatok felszerelésével. 22K-600-400 (365W) | 3 | db | 8337 | 6899 | 25011 | 20697
8.3.2 | 22K-600-600 (548W) | 3 | db | 11387 | 6899 | 34161 | 20697
8.3.3 | 22K-300-1800 (985W) | 2 | db | 24474 | 6899 | 48948 | 13798
8.3.4 | 11K-600-400 (194W) | 2 | db | 5059 | 6899 | 10118 | 13798
8.3.5 | 11K-300-2000 (565W) | 2 | db | 14276 | 8624 | 28552 | 17248
8.3.6 | 11K-300-2600 (734W) | 5 | db | 18347 | 8624 | 91735 | 43120
8.3.7 | Horganyzott acél tartókonzol 600-as magasságú radiátorhoz | 16 | db | 504 | 0 | 8064 | 0
8.3.8 | Horganyzott acél tartókonzol 300-as magasságú radiátorhoz | 18 | db | 504 | 0 | 9072 | 0
8.3.9 | Termosztatikus fej, fagyvédelemmel, rögzíthető, lopás elleni védelemmel Danfoss RA 2980 | 17 | db | 3173 | 1617 | 53941 | 27489
8.4 | Hőszigetelő munka
8.4.1 | Gépészeti szerelvények (szelepek, gömbcsapok) hőszigetelése és alumínium lemez burkolása. | 90 | db | 2401 | 7546 | 216090 | 679140
8.4.2 | Fűtési vezetékek hőszigetelése ARMAFLEX AC szigetelőanyaggal 1/2"-DN 150 méretben | 2094 | m | 2954 | 1078 | 6185676 | 2257332
8.5 | Szerelőkőműves munka
8.5.1 | Faláttörés csővezeték részére vasbeton főfalban, csatorna és nyomóvezeték részére gyémántlapkás koronyfúróval helyreállítással | 8 | db | 2044 | 3773 | 16352 | 30184
8.5.2 | Faláttörtés csővezeték részére téglafalban, helyreállítással. | 44 | db | 1263 | 3234 | 55572 | 142296
[6 empty] | 27942706.8 | 12340475
| Összesen: |  |  |  |  | 40283181.8

## 6. Hőenergetika
Szekszárd Sportközpont Nonprofit Kft.
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
Szekszárdi Sportuszoda
7100 Szekszárd, Sport utca 2., Hrsz.: 3803/4
Sportuszoda és kiszolgáló létesítmények ivóvíz és hőenergetikai rendszerének áttervezése
Hőenergetika
Tételsz. | Megnevezés | Mennyiség | Me.egys. | EÁ anyag | EÁ m.díj | ÖÁ anyag | ÖÁ m.díj
9. | Hőenergetika
9.1 | Szerelési munka
9.1.1 | Varratnélkül fekete acélcső fűtési vezetéknek, hegesztett kötésekkel, csőhajlításokkal, cső-idomokkal, megerősítésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: A37 Hegesztés: MSZ EN 287 DN15 (1/2") | 24 | m | 723 | 2318 | 17352 | 55632
9.1.2 | DN20 (3/4") | 24 | m | 879 | 2533 | 21096 | 60792
9.1.3 | DN25 (1") | 24 | m | 1621 | 3504 | 38904 | 84096
9.1.4 | DN32 (11/4") | 24 | m | 1739 | 3773 | 41736 | 90552
9.1.5 | DN40 (11/2") | 24 | m | 1954 | 4204 | 46896 | 100896
9.1.6 | DN50 (2") | 48 | m | 2422 | 4743 | 116256 | 227664
9.1.7 | DN65 (76x2,9) | 48 | m | 2922 | 3719 | 140256 | 178512
9.1.8 | DN80 (89x3,2) | 48 | m | 3653 | 4096 | 175344 | 196608
9.1.9 | DN100 (108x3,6) | 48 | m | 5445 | 4959 | 261360 | 238032
9.1.10 | DN150 (159x4,5) | 48 | m | 11023 | 6091 | 529104 | 292368
9.1.11 | DN200 (219x6,3) | 48 | m | 21736 | 8516 | 1043328 | 408768
9.1.12 | DN250 (273x7,1) | 48 | m | 30014 | 9702 | 1440672 | 465696
9.1.13 | Wavin műanyag csővezeték, elektromosan hegesztett, oldhatatlan kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel. Wavin Tigris jelű rendszer DN15 (20x3,4 mm ) | 24 | m | 599.8 | 1078 | 14395.2 | 25872
9.1.14 | DN20 (25x4,2 mm) | 24 | m | 809 | 1185.8 | 19416 | 28459.2
9.1.15 | DN25 (32x5,4 mm) | 24 | m | 999.1 | 1185.8 | 23978.4 | 28459.2
9.1.16 | DN32 (40x6,7 mm) | 24 | m | 1769.9 | 1293.6 | 42477.6 | 31046.4
9.1.17 | DN40 (50x8,4 mm) | 24 | m | 2367 | 1401.4 | 56808 | 33633.6
9.1.18 | DN50 (63x10,5 mm) | 48 | m | 3730.7 | 1617 | 179073.6 | 77616
9.1.19 | DN65 (75x12,5 mm) | 48 | m | 5229.7 | 1617 | 251025.6 | 77616
9.1.20 | DN80 (90x15,0 mm) | 48 | m | 7428.3 | 2317.7 | 356558.4 | 111249.6
9.1.21 | DN100 (110x18,4 mm) | 48 | m | 10140 | 2344.7 | 486720 | 112545.6
9.1.22 | DN125 (140x12,7 mm) | 48 | m | 28744.7 | 3018.4 | 1379745.6 | 144883.2
9.1.23 | DN150 (160x14,6 mm) | 48 | m | 29040.7 | 3880.8 | 1393953.6 | 186278.4
9.1.24 | Fűtési vezetékek hőszigetelése ARMAFLEX AC szigetelőanyaggal 1/2"-DN 250 méretben | 864 | m | 2506 | 1186 | 2165184 | 1024704
9.1.25 | Tartószerkezet idomacélból, csőtartók, csőbilincsek, függesztő szerkezetek, csavarok hozzáadásával, beépítve. 2,0-5,0 kg/db súlyig | 500 | kg | 1263 | 2021 | 631500 | 1010500
9.2 | Hűtőberendezés
9.2.1 | Membrános zárt tágulási tartály, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve, kiegészítve vétlen elzárás ellen védő szerelvénnyel. Térfogat: 100 dm³ Típus: Reflex NG100 | 1 | db | 44800 | 2021 | 44800 | 2021
9.2.2 | Gömbcsap karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyás-csavarokkal, felszerelve. DN32 | 6 | db | 9547 | 421 | 57282 | 2526
9.2.3 | DN50 | 3 | db | 12498 | 5228 | 37494 | 15684
9.2.4 | DN65 | 2 | db | 18754 | 5887 | 37508 | 11774
9.2.5 | DN80 | 4 | db | 22754 | 6387 | 91016 | 25548
9.2.6 | Szennyfogó szűrő karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyás-csavarokkal, felszerelve. DN65 | 1 | db | 44864.5 | 10348.8 | 44864.5 | 10348.8
9.2.7 | Nyelves áramláskapcsoló, DN65 méretű karimás szakaszba építve, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyás-csavarokkal, felszerelve. Típus: Siemens QVE | 1 | db | 51000 | 2400 | 51000 | 2400
9.2.8 | Visszacsapószelep karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyás-csavarokkal, felszerelve. DN32 | 2 | db | 9834 | 4312 | 19668 | 8624
9.2.9 | DN50 | 1 | db | 15381 | 5228 | 15381 | 5228
9.2.10 | Rezgéstompító kompenzátor, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyás-csavarokkal, felszerelve. DN65 | 2 | db | 13557.3 | 6414.1 | 27114.6 | 12828.2
9.2.11 | Rugóterhelésű biztonsági szelep, menetes kivitelben, beszabályozással, beépítve, plef.: 4 bar. Típus: Flamco, Méret: DN15 | 2 | db | 56729 | 1617 | 113458 | 3234
9.2.12 | Nyomásmérő (manométer) alumínium házban, fém burkolattal ½”-os alsó csatlakozásokkal, feszmérő csonkokkal felszerelve, 0-6 bar mérési határok között, DN 160 számlappal. | 10 | db | 4560 | 1617 | 45600 | 16170
9.2.13 | Körszámlapos hőmérő 0-100 C-ig, menetes csatlakozóval, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve. 1/2 " | 8 | db | 1402 | 1240 | 11216 | 9920
9.2.14 | Ellenállás hőmérő (PT100) | 4 | db | 7083 | 3234 | 28332 | 12936
9.2.15 | Automatikus légtelenítő szerelvény SPIROTOP gyártmány, menetes csatlakozóval, kiegésztve csőlégedénnyel, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve. | 12 | db | 8337 | 8624 | 100044 | 103488
9.2.16 | Töltő-ürítő gömbcsap,menetes kivitelben. Méret: DN15 | 6 | db | 1830 | 1240 | 10980 | 7440
9.2.17 | Idomacél tartószerkezet csavarok hozzáadásával, bilincsekkel, függesztőkkel, beépítéssel | 100 | kg | 1263 | 2560 | 126300 | 256000
9.2.18 | Kültéri hűtőberendezés, axiálventillátoros kialakítás, csavarkompresszorral, beépített hidraulikai modullal, szivattyúval, puffer tartállyal, kommunikációs kártyával, rezgéscsillapítós gimubakkal. Típus: Clivet WSAT-XEE 402 Freecooling Hűtőteljesítmény: 104,0 kW ESSER: 4,45 Hűtővíz hőfoklépcső: 6/12°C Hűtöttvíz térfogatáram: 15,76 m3/h Hűtőközeg: R410A Villamos teljesítmény: 32,9 kW 400V 50Hz | 1 | db | 5040000 | 127204 | 5040000 | 127204
9.2.19 | Lemezes hőcserélő hűtésre, karimás csatlakozással, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, szétszerelhető kivitelben, helyszínre szállítva, felszerelve, a szükséges szerelési segédanyagokkal, bekötve. Típus: APV Anyagminőség: KO36 Hőteljesítmény: Q = 125 kW Hőfoklépcső: 6/12-15/8°C Nyomásesés: 20 kPa - 20 kPa Térfogatáram: 14,8 m3/h - 12,7 m3/h | 1 | db | 388750 | 38538.5 | 388750 | 38538.5
9.2.20 | Hűtési osztó-gyűjtő készítése, fekete acélcsőből a szükséges méretű csonkokkal, helyszínre szállítva, bekötve, alapmázolva. Csonkok száma: 3 db DN 125 / 1100 mm | 2 | db | 44459 | 59829 | 88918 | 119658
9.2.21 | Hűtési keringtető szivattyú I. Típus: GRUNDFOS Magna3 25-100 V: 2,45 m3/h; H = 10,0 m; P=153W SZ11 jelű | 1 | db | 270270 | 9567.3 | 270270 | 9567.3
9.2.22 | Hűtési keringtető szivattyú II. Típus: GRUNDFOS Magna3 50-120F V: 8,96 m3/h; H = 9,5 m; P=498W SZ12 jelű | 1 | db | 242165 | 15631 | 242165 | 15631
9.2.23 | Hűtési keringtető szivattyú III. Típus: GRUNDFOS Magna3 25-100 V: 2,26 m3/h; H = 10,0 m; P=153W SZ13 jelű | 1 | db | 270270 | 9567.3 | 270270 | 9567.3
9.2.24 | Hűtőfolyadék a hűtöttvíz rendszer feltöltéséhez. (Etilén-Glikol) | 250 | dm³ | 395 | 216 | 98750 | 54000
9.2.25 | Villamos energiaellátás és folyamatszabályozási rendszer kialakítása a szükséges anyagok, berendezéselemek felhasználásával, az érintett készülékek rendszerbe csatlakoztatásával, rendszer beállítása összehangolása Külön soron szerepeltetve! | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.26 | Felirati táblák, megfelelő szöveggel, készülékekre, szerelvényekre erősítve. Méret:150x50 mm (műanyagból) | 50 | db | 1302 | 1617 | 65100 | 80850
9.2.27 | Hűtési vezeték hálózati nyomáspróbája. | 1 | db | 0 | 23716 | 0 | 23716
9.2.28 | Próbahűtés, folyadékhűtő beszabályozása. | 1 | db | 0 | 45276 | 0 | 45276
9.2.29 | Megvalósulási tervdokumentáció készítése | 1 | db | 0 | 49049 | 0 | 49049
9.3 | Fan-Coil berendezések
9.3.1 | Gömbcsap karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyás-csavarokkal, felszerelve. DN25 | 100 | db | 8558 | 1617 | 855800 | 161700
9.3.2 | Töltő-ürítő gömbcsap,menetes kivitelben. Méret: DN15 | 2 | db | 1830 | 1240 | 3660 | 2480
9.3.3 | Idomacél tartószerkezet csavarok hozzáadásával, bilincsekkel, függesztőkkel, beépítéssel | 150 | kg | 1263 | 2560 | 189450 | 384000
9.3.4 | Nyomásmérő (manométer) alumínium házban, fém burkolattal ½”-os alsó csatlakozásokkal, feszmérő csonkokkal felszerelve, 0-6 bar mérési határok között, DN 160 számlappal. | 4 | db | 4560 | 1617 | 18240 | 6468
9.3.5 | Körszámlapos hőmérő 0-100 C-ig, menetes csatlakozóval, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve. 1/2 " | 4 | db | 1402 | 1617 | 5608 | 6468
9.3.6 | Villamos energiaellátás és folyamatszabályozási rendszer kialakítása a szükséges anyagok, berendezéselemek felhasználásával, az érintett készülékek rendszerbe csatlakoztatásával, rendszer beállítása összehangolása Külön soron szerepeltetve! | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.7 | Felirati táblák, megfelelő szöveggel, készülékekre, szerelvényekre erősítve. Méret:150x50 mm (műanyagból) | 100 | db | 1042 | 1617 | 104200 | 161700
9.3.8 | Fűtési-hűtési vezeték hálózati nyomáspróbája. | 1 | db | 0 | 22099 | 0 | 22099
9.3.9 | Próbafűtés-hűtés, Fan-Coil készülékek beszabályozása. | 1 | db | 0 | 66836 | 0 | 66836
9.3.10 | Megvalósulási tervdokumentáció készítése | 1 | db | 0 | 22099 | 0 | 22099
9.4 | Légkezelő berendezések
9.4.1 | Gömbcsap karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyás-csavarokkal, felszerelve. DN50 | 7 | db | 16664.7 | 5228.3 | 116652.9 | 36598.1
9.4.2 | DN65 | 21 | db | 23610.5 | 5875.1 | 495820.5 | 123377.1
9.4.3 | DN100 | 14 | db | 32336.5 | 7222.6 | 452711 | 101116.4
9.4.4 | Háromutas keverőszelep motorral, karimás kivitelben, felszerelve és bekötve, hajtómotorral (AMV 435 230V AC). Típus: Danfoss VF3; dpsz.: 0,1 bar, DN50, Kvs=28,5, KS1 jelű | 1 | db | 90819 | 10672 | 90819 | 10672
9.4.5 | Háromutas keverőszelep motorral, karimás kivitelben, felszerelve és bekötve, hajtómotorral (AMV 435 230V AC). Típus: Danfoss VF3; dpsz.: 0,1 bar, DN50, Kvs=28,3, KS2/1 jelű | 1 | db | 90819 | 10672 | 90819 | 10672
9.4.6 | Háromutas keverőszelep motorral, karimás kivitelben, felszerelve és bekötve, hajtómotorral (AMV 435 230V AC). Típus: Danfoss VF3; dpsz.: 0,1 bar, DN50, Kvs=28,5, KS2/2 jelű | 1 | db | 90819 | 10672 | 90819 | 10672
9.4.7 | Háromutas keverőszelep motorral, karimás kivitelben, felszerelve és bekötve, hajtómotorral (AMV 435 230V AC). Típus: Danfoss VF3; dpsz.: 0,1 bar, DN65, Kvs=44,5, KS3 jelű | 1 | db | 119617.3 | 12127.5 | 119617.3 | 12127.5
9.4.8 | Háromutas keverőszelep motorral, karimás kivitelben, felszerelve és bekötve, hajtómotorral (AMV 435 230V AC). Típus: Danfoss VF3; dpsz.: 0,1 bar, DN65, Kvs=44,5, KS4 jelű | 1 | db | 119617.3 | 12127.5 | 119617.3 | 12127.5
9.4.9 | Háromutas keverőszelep motorral, karimás kivitelben, felszerelve és bekötve, hajtómotorral (AMV 435 230V AC). Típus: Danfoss VF3; dpsz.: 0,1 bar, DN32, Kvs=7,58, KS5 jelű | 1 | db | 58786 | 5121 | 58786 | 5121
9.4.10 | Töltő-ürítő gömbcsap,menetes kivitelben. Méret: DN15 | 6 | db | 1830 | 1240 | 10980 | 7440
9.4.11 | Idomacél tartószerkezet csavarok hozzáadásával, bilincsekkel, függesztőkkel, beépítéssel | 250 | kg | 1263 | 2560 | 315750 | 640000
9.4.12 | Nyomásmérő (manométer) alumínium házban, fém burkolattal ½”-os alsó csatlakozásokkal, feszmérő csonkokkal felszerelve, 0-6 bar mérési határok között, DN 160 számlappal. | 12 | db | 4560 | 1617 | 54720 | 19404
9.4.13 | Körszámlapos hőmérő 0-100 C-ig, menetes csatlakozóval, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve. 1/2 " | 12 | db | 1402 | 1617 | 16824 | 19404
9.4.14 | Fűtési keringtető szivattyú I. Típus: GRUNDFOS Magna3 50-60F V: 9,02 m3/h; H = 5,5 m; P=249W SZL1 jelű | 1 | db | 494780 | 12127.5 | 494780 | 12127.5
9.4.15 | Fűtési keringtető szivattyú II. Típus: GRUNDFOS Magna3 50-60F V: 9,02 m3/h; H = 5,5 m; P=249W SZL2/2 jelű | 1 | db | 494780 | 12127.5 | 494780 | 12127.5
9.4.16 | Fűtési keringtető szivattyú III. Típus: GRUNDFOS Magna3 50-80F V: 14,1 m3/h; H = 5,5 m; P=328W SZL3 jelű | 1 | db | 544830 | 12127.5 | 544830 | 12127.5
9.4.17 | Fűtési keringtető szivattyú IV. Típus: GRUNDFOS Magna3 50-80F V: 14,1 m3/h; H = 5,5 m; P=328W SZL4 jelű | 1 | db | 544830 | 12127.5 | 544830 | 12127.5
9.4.18 | Fűtési keringtető szivattyú V. Típus: GRUNDFOS Magna3 25-60 V: 2,40 m3/h; H = 6,0 m; P=84W SZL5 jelű | 1 | db | 213785 | 12127.5 | 213785 | 12127.5
9.4.19 | Hűtési keringtető szivattyú I. Típus: GRUNDFOS Magna3 50-60F V: 8,96 m3/h; H = 5,5 m; P=249W SZL2/1 jelű | 1 | db | 494780 | 12127.5 | 494780 | 12127.5
9.4.20 | Villamos energiaellátás és folyamatszabályozási rendszer kialakítása a szükséges anyagok, berendezéselemek felhasználásával, az érintett készülékek rendszerbe csatlakoztatásával, rendszer beállítása összehangolása Külön soron szerepeltetve! | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.21 | Felirati táblák, megfelelő szöveggel, készülékekre, szerelvényekre erősítve. Méret:150x50 mm (műanyagból) | 50 | db | 1042 | 1617 | 52100 | 80850
9.4.22 | Fűtési-hűtési vezeték hálózati nyomáspróbája. | 1 | db | 0 | 23716 | 0 | 23716
9.4.23 | Próbafűtés-hűtés, légkezelő berndezések beszabályozása. | 1 | db | 0 | 39886 | 0 | 39886
9.4.24 | Megvalósulási tervdokumentáció készítése | 1 | db | 0 | 22099 | 0 | 22099
9.5 | HMV tároló és manipuláció
9.5.1 | Termáltechnika TÁ 2500/6 típusú HMV tároló, belső OTH engedéllyel rendelkező felületvédelemmel, helyszínre szállítva, vízoldali bekötéssel, a szükséges segédanyagok hozzáadásával. Tárolótérfogat: V=2500 dm3; Üzemi nyomás: max 10bar | 2 | db | 382200 | 72765 | 764400 | 145530
9.5.2 | Lemezes hőcserélő fűtésre, karimás csatlakozással, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, szétszerelhető kivitelben, felszerelve, bekötve, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Típus: APV Anyagminőség: KO36 Hőteljesítmény: Q = 150 kW Hőfoklépcső: 55/45-10/50°C Nyomásesés: 20 kPa - 20 kPa Térfogatáram: 12,9 m3/h - 3,25 m3/h | 1 | db | 268800 | 39617 | 268800 | 39617
9.5.3 | Rugóterhelésű biztonsági szelep, menetes kivitelben, beszabályozással, beépítve, plef.: 6 bar Típus: Flamco Safe, DN15 | 2 | db | 56729 | 1617 | 113458 | 3234
9.5.4 | Elzáró-szabályozó szelep, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyás-csavarokkal, felszerelve. Méret: DN50 | 7 | db | 17373 | 5228.3 | 121611 | 36598.1
9.5.5 | DN65 | 4 | db | 26222.3 | 5875.1 | 104889.2 | 23500.4
9.5.6 | DN80 | 2 | db | 34186.2 | 6414.1 | 68372.4 | 12828.2
9.5.7 | Visszacsapószelep karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyás-csavarokkal, felszerelve. Méret: DN32 | 1 | db | 9833.6 | 4312 | 9833.6 | 4312
9.5.8 | DN50 | 1 | db | 15381 | 5228.3 | 15381 | 5228.3
9.5.9 | Töltő-ürítő gömbcsap,menetes kivitelben. Méret: DN15 | 6 | db | 1829.7 | 1239.7 | 10978.2 | 7438.2
9.5.10 | Idomacél tartószerkezet csavarok hozzáadásával, bilincsekkel, függesztőkkel, beépítéssel | 100 | kg | 1263 | 2560 | 126300 | 256000
9.5.11 | Nyomásmérő (manométer) alumínium házban, fém burkolattal ½”-os alsó csatlakozásokkal, feszmérő csonkokkal felszerelve, 0-6 bar mérési határok között, DN 160 számlappal. | 2 | db | 4560 | 1617 | 9120 | 3234
9.5.12 | Körszámlapos hőmérő 0-100 C-ig, menetes csatlakozóval, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve. 1/2 " | 8 | db | 1402 | 1617 | 11216 | 12936
9.5.13 | Ellenállás hőmérő (PT100) | 2 | db | 7083 | 3234 | 14166 | 6468
9.5.14 | Membrános zárt tágulási tartály, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve, kiegészítve vétlen elzárás ellen védő szerelvénnyel. Térfogat: 100 dm³ Típus: Reflex DE100 | 1 | db | 32242 | 14014 | 32242 | 14014
9.5.15 | Cirkulációs keringtető szivattyú I. Típus: GRUNDFOS Magna3 25-100 V: 3,22 m3/h; H = 9,5 m; P=153W SZC jelű | 1 | db | 270270 | 9567.3 | 270270 | 9567.3
9.5.16 | Legionella komplex fertőtlenítő rendszer (klór-dioxid agagolás), helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve, a szükséges szerelésis egédanyagokkal Típus: BWT Reaxan 20 | 1 | db | 1300000 | 140000 | 1300000 | 140000
9.5.17 | Villamos energiaellátás és folyamatszabályozási rendszer kialakítása a szükséges anyagok, berendezéselemek felhasználásával, az érintett készülékek rendszerbe csatlakoztatásával, rendszer beállítása összehangolása Külön soron szerepeltetve! | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9.5.18 | Felirati táblák, megfelelő szöveggel, készülékekre, szerelvényekre erősítve. Méret:150x50 mm (műanyagból) | 50 | db | 1042 | 1078 | 52100 | 53900
9.5.19 | Fűtési vezeték hálózati nyomáspróbája. | 1 | db | 0 | 23716 | 0 | 23716
9.5.20 | Próbafűtés, HMV tárolók beszabályozása. | 1 | db | 0 | 32879 | 0 | 32879
9.5.21 | Megvalósulási tervdokumentáció készítése | 1 | db | 0 | 23716 | 0 | 23716
9.6 | Hőtermelők
9.6.1 | Zárt égésterű kondenzációs falikazán fűtő üzemmódra, kaszkád rendszerben, fix készülékcsatlakozással, szakaszoló szerelvénnyel, szétválasztott függőleges égéstermék, légellátó rendszerrel, tisztítóidommal, felszerelve. Gyári gáz elzáróval és szivattyúblokkal, készülék gázoldali bekötése, a szükséges szerelési segédanyagokal, felszerelve. Típus: Viessmann Vitodens 200-W B2HA Hőteljesítmény: 20,0 - 100,0 kW/db Gázfogyasztás: 10,08 Nm³/h | 8 | db | 2959320 | 215000 | 23674560 | 1720000
9.6.2 | Viessmann Vitotronic 300-K, MW1S időjárás függvényében vezérelt digitális kaszkád és fűtőköri szabályozó, beépítve. | 1 | db | 259000 | 3234 | 259000 | 3234
9.6.3 | Jeremias AL-BI gyártmányú égéslevegő gyűjtő kaszkád rendszer kétkazános kialakításhoz, csatlakozó, tisztító-ellenőrző, kondenzátum gyűjtő idomokkal, tartószerkezettel, felszerelve és bekötve. D110/200 mm | 2 | Klt | 225000 | 35000 | 450000 | 70000
9.6.4 | Jeremias AL-BI gyártmányú égéstermék gyűjtő kaszkád rendszer kétkazános kialakításhoz, csatlakozó, tisztító-ellenőrző, kondenzátum gyűjtő idomokkal, tartószerkezettel, felszerelve és bekötve. D110/225 mm | 2 | Klt | 265000 | 35000 | 530000 | 70000
9.6.5 | Jeremias AL-BI gyártmányú égéstermék elvezető rendszer, csatlakozó, tisztító-ellenőrző, égéstermék kivezető idomokkal, tartószerkezettel, szabadon szerelve és bekötve. Méret: D225 mm H = 12,0 m | 2 | Klt | 225000 | 35000 | 450000 | 70000
9.6.6 | Jeremias AL-BI gyártmányú égéslevegő bevezető rendszer, csatlakozó, tisztító-ellenőrző, égéstermék kivezető idomokkal, tartószerkezettel, szabadon szerelve és bekötve. Méret: D200 mm H = 10,0 m | 2 | Klt | 625000 | 75000 | 1250000 | 150000
9.6.7 | Grünbeck gyártmányú kondenzátum semlegesítő rendszer, helyszínre szállítva, a szükséges szerelési segédanyagokkal és bekötve. Típus: Grünbeck Geno-Neutra V N-70 | 2 | Klt | 112000 | 20000 | 224000 | 40000
9.6.8 | Hidraulikus váltó állóhengeres kivitelben, a szükséges számű csatlakozó, ürítő és légelvezető csonkkal, helyszínre szállítva, felszerelve, a szükséges szerelési segédanyagokkal, bekötve. Méret: DN800; h= 1500 mm; | 1 | db | 203546 | 45276 | 203546 | 45276
9.6.9 | SPIROVENT levegőleválasztó gyorslégtelenítővel, kézi leeresztő szeleppel, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve, DN100, Tipus: BAO100 | 1 | db | 290000 | 19800 | 290000 | 19800
9.6.10 | SPIROVENT iszapleválasztó gyorslégtelenítővel, kézi leeresztő szeleppel, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve, DN100, Tipus: BEO100 | 1 | db | 290000 | 19800 | 290000 | 19800
9.6.11 | Kombinált töltő, biztonsági és légtelenítő szerelvény, sárgarézből, felszerelve. Típus: GIACOMINI R554E, 1" | 1 | db | 4913 | 1752 | 4913 | 1752
9.6.12 | Fűtési osztó-gyűjtő készítése, fekete acélcsőből a szükséges méretű csonkokkal, helyszínre szállítva, bekötve, alapmázolva. Csonkok száma: 10 db DN250; H = 3600 mm | 2 | db | 113882 | 195657 | 227764 | 391314
9.6.13 | Membrános zárt tágulási tartály, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve, kiegészítve vétlen elzárás ellen védő szerelvénnyel. Térfogat: 25 dm³ Típus: Reflex NG250 | 8 | db | 115000 | 12000 | 920000 | 96000
9.6.14 | Térfogat: 250 dm³ Típus: Reflex G350 | 1 | db | 156000 | 12000 | 156000 | 12000
9.6.15 | Töltő-ürítő gömbcsap,menetes kivitelben, tömlővéggel. DN15 | 12 | db | 1830 | 1213 | 21960 | 14556
9.6.16 | Rugóterhelésű biztonsági szelep, menetes kivitelben, beszabályozással, beépítve, plef.: 4 bar Típus: Flamco Safe, DN15 | 4 | db | 14000 | 1213 | 56000 | 4852
9.6.17 | ARI-FABA karimás szelep, ellenkarimákkal, tömítésekkel, csavarokkal, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve. Méret: DN25 | 12 | db | 20694.9 | 4042.5 | 248338.8 | 48510
9.6.18 | DN50 | 12 | db | 36542.8 | 5228.3 | 438513.6 | 62739.6
9.6.19 | DN65 | 3 | db | 50356.2 | 5875.1 | 151068.6 | 17625.3
9.6.20 | DN80 | 3 | db | 64634.8 | 6414.1 | 193904.4 | 19242.3
9.6.21 | DN100 | 4 | db | 83567.6 | 7222.6 | 334270.4 | 28890.4
9.6.22 | DN125 | 8 | db | 130762.5 | 8300.6 | 1046100 | 66404.8
9.6.23 | DN150 | 16 | db | 162078.2 | 10348.8 | 2593251.2 | 165580.8
9.6.24 | DN200 | 4 | db | 368688.2 | 18110.4 | 1474752.8 | 72441.6
9.6.25 | Visszacsapószelep, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyás-csavarokkal, felszerelve. Méret: DN25 | 4 | db | 8144.4 | 4042.5 | 32577.6 | 16170
9.6.26 | DN50 | 4 | db | 15381 | 5228.3 | 61524 | 20913.2
9.6.27 | DN65 | 1 | db | 25145.1 | 5875.1 | 25145.1 | 5875.1
9.6.28 | DN80 | 1 | db | 32371.2 | 6414.1 | 32371.2 | 6414.1
9.6.29 | DN100 | 1 | db | 45380.8 | 7222.6 | 45380.8 | 7222.6
9.6.30 | DN125 | 3 | db | 62701.7 | 8300.6 | 188105.1 | 24901.8
9.6.31 | DN150 | 2 | db | 75626.2 | 10348.8 | 151252.4 | 20697.6
9.6.32 | Fűtési keringtető szivattyú I. Típus: GRUNDFOS Magna3 50-120F V: 9,59 m3/h; H = 9,5 m; P=498W SZ1 jelű | 1 | db | 621335 | 12127.5 | 621335 | 12127.5
9.6.33 | Fűtési keringtető szivattyú II. Típus: GRUNDFOS Magna3 25-100 V: 0,85 m3/h; H = 10,0 m; P=153W SZ2 jelű | 1 | db | 270270 | 9567.3 | 270270 | 9567.3
9.6.34 | Fűtési keringtető szivattyú III. Típus: GRUNDFOS Magna3 25-100 V: 1,81 m3/h; H = 10,0 m; P=153W SZ3 jelű | 1 | db | 270270 | 9567.3 | 270270 | 9567.3
9.6.35 | Fűtési keringtető szivattyú IV. Típus: GRUNDFOS Magna3 25-100 V: 1,96 m3/h; H = 10,0 m; P=153W SZ4 jelű | 1 | db | 270270 | 9567.3 | 270270 | 9567.3
9.6.36 | Fűtési keringtető szivattyú V. Típus: GRUNDFOS Magna3 25-100 V: 1,83 m3/h; H = 10,0 m; P=153W SZ5 jelű | 1 | db | 270270 | 9567.3 | 270270 | 9567.3
9.6.37 | Fűtési keringtető szivattyú VI. Típus: GRUNDFOS Magna3 65-120F V: 18,05 m3/h; H = 9,5 m; P=763W SZ6 jelű | 1 | db | 756827 | 12127.5 | 756827 | 12127.5
9.6.38 | Fűtési keringtető szivattyú VII. Típus: GRUNDFOS Magna3 80-100F V: 30,61 m3/h; H = 8,5 m; P=1043W SZ7 jelű | 1 | db | 963820 | 12936 | 963820 | 12936
9.6.39 | Fűtési keringtető szivattyú VIII. Típus: GRUNDFOS TPE 100-110/4-S V: 62,76 m3/h; H = 8,5 m; P=3000W SZ8 jelű | 1 | db | 1047475 | 14121.8 | 1047475 | 14121.8
9.6.40 | Fűtési keringtető szivattyú IX. Típus: GRUNDFOS Magna3 65-100F V: 17,2 m3/h; H = 7,5 m; P=600W SZ9 jelű | 1 | db | 1457527 | 14121.8 | 1457527 | 14121.8
9.6.41 | Fűtési keringtető szivattyú X. Típus: GRUNDFOS Magna3 50-100F V: 12,9 m3/h; H = 7,0 m; P=403W SZ10 jelű | 1 | db | 1215857 | 12127.5 | 1215857 | 12127.5
9.6.42 | Fűtési keringtető szivattyú XI. Típus: GRUNDFOS TPE 125-110/4-S V: 103,18 m3/h; H = 8,5 m; P=4000W SZ14 jelű | 1 | db | 1047475 | 14121.8 | 1047475 | 14121.8
9.6.43 | Falátvezetés tömítőbetéttel, Típus: Doyma Curaflex F/2/SD/5, Külső méret: D200 | 2 | db | 76992 | 12936 | 153984 | 25872
9.6.44 | Idomacél tartószerkezet csavarok hozzáadásával, bilincsekkel, függesztőkkel, beépítéssel | 500 | kg | 1263 | 2560 | 631500 | 1280000
9.6.45 | Nyomásmérő (manométer) alumínium házban, fém burkolattal ½”-os alsó csatlakozásokkal, feszmérő csonkokkal felszerelve, 0-6 bar mérési határok között, DN 160 számlappal. | 27 | db | 4560 | 1617 | 123120 | 43659
9.6.46 | Körszámlapos hőmérő 0-100 C-ig, menetes csatlakozóval, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve. 1/2 " | 27 | db | 1402 | 1617 | 37854 | 43659
9.6.47 | Ellenállás hőmérő (PT100) | 8 | db | 7083 | 3234 | 56664 | 25872
9.6.48 | Automatikus légtelenítő szerelvény SPIROTOP gyártmány, menetes csatlakozóval, kiegésztve csőlégedénnyel, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve. | 22 | db | 8337 | 9702 | 183414 | 213444
9.6.49 | Villamos energiaellátás és folyamatszabályozási rendszer kialakítása a szükséges anyagok, berendezéselemek felhasználásával, az érintett készülékek rendszerbe csatlakoztatásával, rendszer beállítása összehangolása Külön soron szerepeltetve! | 1 | db | 2100000 | 700000 | 2100000 | 700000
9.6.50 | Felirati táblák, megfelelő szöveggel, készülékekre, szerelvényekre erősítve. Méret:150x50 mm (műanyagból) | 100 | db | 1042 | 1078 | 104200 | 107800
9.6.51 | Fűtési vezeték hálózati nyomáspróbája. | 1 | db | 0 | 23716 | 0 | 23716
9.6.52 | Próbafűtés, kazánok beszabályozása. | 1 | db | 0 | 75999 | 0 | 75999
9.6.53 | Megvalósulási tervdokumentáció készítése | 1 | db | 0 | 28028 | 0 | 28028
9.7 | Nyomástartó berendezés
9.7.1 | Egyszivattyús nyomástartó, gáztalanító, vízlágyító, utántöltő berendezés, a szükséges szerlési segédanyagokkal, telepítve. Típus: Reflex Variomat 2-1/60, Fillset csatlakozóval 230 V/50 Hz P=1,1 kW Tartály: VG300 V=300dm³ | 1 | db | 1305388.7 | 76538 | 1305388.7 | 76538
9.7.2 | Automatikus üzemű vízlágyító, szerelvényblokkal, bekeverő szeleppel, a szükséges szerelési segédanyagokkal, telepítve. Típus: BWT Rondomat Duo-2, sótárolóval | 1 | db | 190711.1 | 17248 | 190711.1 | 17248
9.7.3 | Elzáró-szabályozószelep, menetes kivitelben, felszereve. DN 25 | 8 | db | 3541 | 1752 | 28328 | 14016
9.7.4 | Visszacsapószelep, menetes kivitelben, felszerelve. DN25 | 2 | db | 1535 | 1752 | 3070 | 3504
9.8 | Vízforgató rendszerek hőellátása
9.8.1 | Gömbcsap, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyás-csavarokkal, felszerelve. DN50 | 6 | db | 16664.7 | 5228.3 | 99988.2 | 31369.8
9.8.2 | DN100 | 3 | db | 42975.5 | 7222.6 | 128926.5 | 21667.8
9.8.3 | DN150 | 3 | db | 88714.8 | 10348.8 | 266144.4 | 31046.4
9.8.4 | Fűtési keringtető szivattyú I. Típus: GRUNDFOS Magna3 100-100F V: 46,9 m3/h; H = 6,5 m; P=1374W SZVF1 jelű | 1 | db | 1005290 | 14121.8 | 1005290 | 14121.8
9.8.5 | Fűtési keringtető szivattyú II. Típus: GRUNDFOS Magna3 50-100F V: 13,11 m3/h; H = 6,5 m; P=403W SZVF2 jelű | 1 | db | 577362 | 12127.5 | 577362 | 12127.5
9.8.6 | Fűtési keringtető szivattyú III: Típus: GRUNDFOS Magna3 32-80F V: 2,74 m3/h; H = 8,0 m; P=136W SZVF3 jelű | 1 | db | 300300 | 12127.5 | 300300 | 12127.5
9.8.7 | Idomacél tartószerkezet csavarok hozzáadásával, bilincsekkel, függesztőkkel, beépítéssel | 200 | kg | 1263 | 2560 | 252600 | 512000
9.8.8 | Nyomásmérő (manométer) alumínium házban, fém burkolattal ½”-os alsó csatlakozásokkal, feszmérő csonkokkal felszerelve, 0-6 bar mérési határok között, DN 160 számlappal. | 8 | db | 4560 | 1617 | 36480 | 12936
9.8.9 | Körszámlapos hőmérő 0-100 C-ig, menetes csatlakozóval, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve. 1/2 " | 8 | db | 1402 | 1617 | 11216 | 12936
9.8.10 | Ellenállás hőmérő (PT100) | 4 | db | 7083 | 3234 | 28332 | 12936
9.8.11 | Automatikus légtelenítő szerelvény SPIROTOP gyártmány, menetes csatlakozóval, kiegésztve csőlégedénnyel, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve. | 6 | db | 8337 | 9702 | 50022 | 58212
9.8.12 | Villamos energiaellátás és folyamatszabályozási rendszer kialakítása a szükséges anyagok, berendezéselemek felhasználásával, az érintett készülékek rendszerbe csatlakoztatásával, rendszer beállítása összehangolása Külön soron szerepeltetve! | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9.8.13 | Felirati táblák, megfelelő szöveggel, készülékekre, szerelvényekre erősítve. Méret:150x50 mm (műanyagból) | 100 | db | 1042 | 1078 | 104200 | 107800
9.8.14 | Fűtési-hűtési vezeték hálózati nyomáspróbája. | 1 | db | 0 | 23716 | 0 | 23716
9.8.15 | Próbafűtés-hűtés, rendszer beszabályozása. | 1 | db | 0 | 16709 | 0 | 16709
9.8.16 | Megvalósulási tervdokumentáció készítése | 1 | db | 0 | 18326 | 0 | 18326
9.9 | Medence pótvíz előfűtés
9.9.1 | Lemezes hőcserélő fűtésre, karimás csatlakozással, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, szétszerelhető kivitelben, felszerelve, bekötve. Típus: APV Anyagminőség: KO36 Hőteljesítmény: Q = 200 kW Hőfoklépcső: 55/45-10/32°C Nyomásesés: 20 kPa - 20 kPa Térfogatáram: 17,2 m3/h - 7,81 m3/h | 1 | db | 305830 | 61177 | 305830 | 61177
9.9.2 | Háromutas keverőszelep motorral, karimás kivitelben, felszerelve és bekötve, hajtómotorral (AMV 435 230V AC). Típus: Danfoss VF3; dpsz.: 0,1 bar, DN50, Kvs=24,6, KS6 jelű | 1 | db | 94985 | 10672 | 94985 | 10672
9.9.3 | Gömbcsap, karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyás-csavarokkal, felszerelve. DN65 | 4 | db | 23610.5 | 5875.1 | 94442 | 23500.4
9.9.4 | DN80 | 2 | db | 30895.6 | 6414.1 | 61791.2 | 12828.2
9.9.5 | DN100 | 1 | db | 42975.5 | 7222.6 | 42975.5 | 7222.6
9.9.6 | Idomacél tartószerkezet csavarok hozzáadásával, bilincsekkel, függesztőkkel, beépítéssel | 50 | kg | 1263 | 2560 | 63150 | 128000
9.9.7 | Nyomásmérő (manométer) alumínium házban, fém burkolattal ½”-os alsó csatlakozásokkal, feszmérő csonkokkal felszerelve, 0-6 bar mérési határok között, DN 160 számlappal. | 2 | db | 4559.6 | 1617 | 9119.2 | 3234
9.9.8 | Körszámlapos hőmérő 0-100 C-ig, menetes csatlakozóval, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve. 1/2 " | 2 | db | 1401.8 | 1617 | 2803.6 | 3234
9.9.9 | Ellenállás hőmérő (PT100) | 1 | db | 7082.9 | 3234 | 7082.9 | 3234
9.9.10 | Automatikus légtelenítő szerelvény SPIROTOP gyártmány, menetes csatlakozóval, kiegésztve csőlégedénnyel, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve. | 4 | db | 8337.1 | 9702 | 33348.4 | 38808
9.9.11 | Villamos energiaellátás és folyamatszabályozási rendszer kialakítása a szükséges anyagok, berendezéselemek felhasználásával, az érintett készülékek rendszerbe csatlakoztatásával, rendszer beállítása összehangolása Külön soron szerepeltetve! | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9.9.12 | Felirati táblák, megfelelő szöveggel, készülékekre, szerelvényekre erősítve. Méret:150x50 mm (műanyagból) | 50 | db | 1041.6 | 1078 | 52080 | 53900
9.9.13 | Fűtési vezeték hálózati nyomáspróbája. | 1 | db | 0 | 23716 | 0 | 23716
9.9.14 | Próbafűtés, rendszer beszabályozása. | 1 | db | 0 | 16709 | 0 | 16709
9.9.15 | Megvalósulási tervdokumentáció készítése | 1 | db | 0 | 18326 | 0 | 18326
9.10 | Épületirányítás
9.10.1 | Komplex épületirányítási és uszodatechnológiai vezérlőszoftver, a szükséges hardver egységekkel Külön soron szerepeltetve! | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9.10.2 | A komplex hőenergetikai rendszer gépészeti kivitelező általi kioktatása, megértése, ellenőrzése: hideg, illetve melegoldal szétválasztása, a kétvezetékes rendszer független üzemi feltételeinek biztosításával, a meglévő állapotok illetve a bázisoldal adotságainak figyelembevételével. | 1 | db | 0 | 140000 | 0 | 140000
9.10.3 | A teljes rendszer próbaüzeme, komplex beszabályozása | 1 | db | 0 | 350000 | 0 | 350000
9.10.4 | Megvalósulási tervdokumentáció készítése, átadása, tárolás CD-n vagy merevlemezen. | 1 | db | 0 | 140000 | 0 | 140000
[6 empty] | 80305735.2 | 17362434.7
| Összesen: |  |  |  |  | 97668169.9

## 7. Szellőzés-klíma
Szekszárd Sportközpont Nonprofit Kft.
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
Szekszárdi Sportuszoda
7100 Szekszárd, Sport utca 2., Hrsz.: 3803/4
Sportuszoda és kiszolgáló létesítmények ivóvíz és hőenergetikai rendszerének áttervezése
Szellőzés-klíma berendezések
Tételsz. | Megnevezés | Mennyiség | Me.egys. | EÁ anyag | EÁ m.díj | ÖÁ anyag | ÖÁ m.díj
10. | Szellőzés-klíma berendezések
10.1 | Szerelési munka
10.1.1 | Egyenes lemezvezeték, négyszög kesztmetszettel, kőtésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre,felszerelve. Horganyzott acéllemezből Max. hossz:1 950 mm Lemezvastagság : 1,10 mm Keresztmetszet: 2100x600 mm | 25 | m² | 13899.3 | 6233.6 | 347482.5 | 155840
10.1.2 | 2100x450 | 20 | m² | 10477.1 | 6233.6 | 209542 | 124672
10.1.3 | 2000x400 | 39 | m² | 16474.9 | 6233.6 | 642521.1 | 243110.4
10.1.4 | 1800x600 | 6 | m² | 9459.2 | 6233.6 | 56755.2 | 37401.6
10.1.5 | 1250x1000 | 590 | m² | 10819.6 | 6233.6 | 6383564 | 3677824
10.1.6 | 1250x750 | 14 | m² | 9865.4 | 6233.6 | 138115.6 | 87270.4
10.1.7 | 1000x945 | 22 | m² | 9588.1 | 6233.6 | 210938.2 | 137139.2
10.1.8 | 1000x700 | 24 | m² | 9532.6 | 6233.6 | 228782.4 | 149606.4
10.1.9 | 1000x500 | 220 | m² | 9584.8 | 6233.6 | 2108656 | 1371392
10.1.10 | 1000x300 | 98 | m² | 9389.1 | 5560.2 | 920131.8 | 544899.6
10.1.11 | Egyenes lemezvezeték, négyszög kesztmetszettel, kőtésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre,felszerelve. Horganyzott acéllemezből Max. hossz:1 950 mm Lemezvastagság : 0,90 mm Keresztmetszet: 800x400 mm | 110 | m² | 9516.3 | 5560.2 | 1046793 | 611622
10.1.12 | 800x300 | 270 | m² | 9359.7 | 5560.2 | 2527119 | 1501254
10.1.13 | 800x250 | 54 | m² | 9845.8 | 5560.2 | 531673.2 | 300250.8
10.1.14 | 700x600 | 15 | m² | 9537.5 | 5560.2 | 143062.5 | 83403
10.1.15 | 700x400 | 96 | m² | 7289.8 | 5560.2 | 699820.8 | 533779.2
10.1.16 | 550x220 | 15 | m² | 7681.2 | 5165.8 | 115218 | 77487
10.1.17 | Egyenes lemezvezeték, négyszög kesztmetszettel, kőtésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre,felszerelve. Horganyzott acéllemezből Max. hossz:1 950 mm Lemezvastagság : 0,70 mm Keresztmetszet: 500x400 mm | 46 | m² | 7467.6 | 5165.8 | 343509.6 | 237626.8
10.1.18 | 500x200 | 30 | m² | 7841.1 | 5165.8 | 235233 | 154974
10.1.19 | 420x350 | 5 | m² | 7501.8 | 5165.8 | 37509 | 25829
10.1.20 | 400x200 | 45 | m² | 7311 | 5165.8 | 328995 | 232461
10.1.21 | 400x150 | 20 | m² | 7469.2 | 5165.8 | 149384 | 103316
10.1.22 | 300x200 | 23 | m² | 6402.4 | 5165.8 | 147255.2 | 118813.4
10.1.23 | 300x150 | 2 | m² | 8169 | 5165.8 | 16338 | 10331.6
10.1.24 | 200x150 | 4 | m² | 23671.7 | 7513.1 | 94686.8 | 30052.4
10.1.25 | Lemez ívidom, négyszög kesztmetszettel, kőtésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre,felszerelve. Horganyzott acéllemezből Lemezvastagság : 1,10 mm Méret: 2100x450 | 11 | m² | 10989.3 | 7513.1 | 120882.3 | 82644.1
10.1.26 | 1250x1000 | 12 | m² | 15207.5 | 7513.1 | 182490 | 90157.2
10.1.27 | 1000x600 | 10 | m² | 17091.5 | 7513.1 | 170915 | 75131
10.1.28 | 1000x500 | 4 | m² | 11390.5 | 7513.1 | 45562 | 30052.4
10.1.29 | 1000x300 | 16 | m² | 11163.8 | 7147.5 | 178620.8 | 114360
10.1.30 | Lemez ívidom, négyszög kesztmetszettel, kőtésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre,felszerelve. Horganyzott acéllemezből Lemezvastagság : 0,90 mm Méret: 800x300 | 12 | m² | 14886.2 | 7147.5 | 178634.4 | 85770
10.1.31 | 800x300 | 9 | m² | 4634.2 | 7147.5 | 41707.8 | 64327.5
10.1.32 | 800x250 | 9 | m² | 11674.4 | 7147.5 | 105069.6 | 64327.5
10.1.33 | 700x600 | 4 | m² | 6472.5 | 7147.5 | 25890 | 28590
10.1.34 | 700x400 | 6 | m² | 12943.4 | 7147.5 | 77660.4 | 42885
10.1.35 | 700x400 | 3 | m² | 12943.4 | 7147.5 | 38830.2 | 21442.5
10.1.36 | 700x400 | 6 | m² | 16085.1 | 7147.5 | 96510.6 | 42885
10.1.37 | 550x220 | 3 | m² | 11556.9 | 6743.5 | 34670.7 | 20230.5
10.1.38 | Lemez ívidom, négyszög kesztmetszettel, kőtésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre,felszerelve. Horganyzott acéllemezből Lemezvastagság : 0,70 mm Méret: 500x200 | 2 | m² | 12602.5 | 6743.5 | 25205 | 13487
10.1.39 | 400x150 | 1 | m² | 8984.6 | 6743.5 | 8984.6 | 6743.5
10.1.40 | 300x200 | 3 | m² | 14119.5 | 6743.5 | 42358.5 | 20230.5
10.1.41 | 200x300 | 1 | m² | 32352.9 | 7513.1 | 32352.9 | 7513.1
10.1.42 | Lemez ívidom, négyszög kesztmetszettel, szükítős kivitelben, kőtésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre,felszerelve. Horganyzott acéllemezből Lemezvastagság : 1,10 mm Méret:2150x750 - 1250x750 | 10 | m² | 30129.6 | 7513.1 | 301296 | 75131
10.1.43 | 2000x900 - 1100x900 | 9 | m² | 25519.9 | 7513.1 | 229679.1 | 67617.9
10.1.44 | 1800x1000 - 1250x1000 | 9 | m² | 17248.1 | 7513.1 | 155232.9 | 67617.9
10.1.45 | 1250x1000 - 1250x500 | 8 | m² | 13900.9 | 7147.5 | 111207.2 | 57180
10.1.46 | Lemez ívidom, négyszög kesztmetszettel, szükítős kivitelben, kőtésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre,felszerelve. Horganyzott acéllemezből Lemezvastagság : 0,90 mm Méret:700x400 - 500x400 | 3 | m² | 47819.7 | 7147.5 | 143459.1 | 21442.5
10.1.47 | 800x250-420x350 | 1.5 | m² | 28943.7 | 7147.5 | 43415.55 | 10721.25
10.1.48 | 800x420-420x350 | 2 | m² | 45870.5 | 6743.5 | 91741 | 13487
10.1.49 | Lemez ívidom, négyszög kesztmetszettel, szükítős kivitelben, kőtésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre,felszerelve. Horganyzott acéllemezből Lemezvastagság : 0,70 mm Méret:500x400 - 550x400 | 2 | m² | 20164.7 | 6743.5 | 40329.4 | 13487
10.1.50 | 400x150 - 300x200 | 1 | m² | 25206.7 | 6743.5 | 25206.7 | 6743.5
10.1.51 | 400x150 - 300x150 | 1 | m² | 29570.1 | 7513.1 | 29570.1 | 7513.1
10.1.52 | Lemez átmeneti idom, négyszög kesztmetszettel, egyenes vagy excentrikus kivitelben, kőtésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre,felszerelve. Horganyzott acéllemezből Lemezvastagság : 1,10 mm Méret: 3720x400 - 2000x400 - 1450 | 14 | m² | 21476.2 | 7513.1 | 300666.8 | 105183.4
10.1.53 | 2260x1250 - 1000x1250 - 1710 | 14 | m² | 21146.7 | 7513.1 | 296053.8 | 105183.4
10.1.54 | 2235x1250 - 1000x1250 - 1710 | 14 | m² | 17054 | 7513.1 | 238756 | 105183.4
10.1.55 | 2100x1000 - 1700x1000 - 835 | 6.5 | m² | 19982 | 7513.1 | 129883 | 48835.15
10.1.56 | 2000x400 - 2000x900 - 1075 | 6 | m² | 12804.8 | 7513.1 | 76828.8 | 45078.6
10.1.57 | 1250x1000 - 1250x700 - 1450 | 8 | m² | 13719.9 | 7513.1 | 109759.2 | 60104.8
10.1.58 | 1250x945 - 1250x1000 - 700 | 15 | m² | 12186.6 | 7513.1 | 182799 | 112696.5
10.1.59 | 1250x500 - 1000x500 - 1950 | 8 | m² | 11906 | 7513.1 | 95248 | 60104.8
10.1.60 | 1250x500 - 1000x500 - 1200 | 5 | m² | 12716.7 | 7513.1 | 63583.5 | 37565.5
10.1.61 | 1100x800 - 1100x900 - 1100 | 5 | m² | 276648.6 | 7513.1 | 1383243 | 37565.5
10.1.62 | 1100x800 - 1100x1900 - 500 | 2 | m² | 16523.9 | 7513.1 | 33047.8 | 15026.2
10.1.63 | 1000x3000 - 1200x3000 - 475 | 5.5 | m² | 13723.1 | 7513.1 | 75477.05 | 41322.05
10.1.64 | 1000x600 - 700x600 - 1320 | 5 | m² | 13703.6 | 7513.1 | 68518 | 37565.5
10.1.65 | 1000x600 - 700x600 - 1280 | 5 | m² | 14835.6 | 7513.1 | 74178 | 37565.5
10.1.66 | 1000x600 - 1000x300 - 575 | 5 | m² | 18559.6 | 7513.1 | 92798 | 37565.5
10.1.67 | 1000x500 - 800x250 - 210 | 2 | m² | 9242.3 | 7513.1 | 18484.6 | 15026.2
10.1.68 | 1000x300 - 1000x200 - 600 | 3 | m² | 15334.7 | 7513.1 | 46004.1 | 22539.3
10.1.69 | 1000x300 - 800x300 -380 | 1.5 | m² | 45904.7 | 7513.1 | 68857.05 | 11269.65
10.1.70 | 1000x300 - 500x300 - 370 | 1 | m² | 11230.7 | 7147.5 | 11230.7 | 7147.5
10.1.71 | Lemez átmeneti idom, négyszög kesztmetszettel, egyenes vagy excentrikus kivitelben, kőtésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre,felszerelve. Horganyzott acéllemezből Lemezvastagság : 0,90 mm Méret:920x250 - 800x250 - 430 | 2 | m² | 9358.1 | 7147.5 | 18716.2 | 14295
10.1.72 | 920x250 - 800x250 - 800 | 3 | m² | 17060.5 | 7147.5 | 51181.5 | 21442.5
10.1.73 | 800x400 - 600x400 - 500 | 1.5 | m² | 26810.1 | 7147.5 | 40215.15 | 10721.25
10.1.74 | 800x300 - 300x800 - 800 | 2 | m² | 24709.2 | 7147.5 | 49418.4 | 14295
10.1.75 | 550x400 - 550x220 - 160 | 1 | m² | 13178.3 | 7147.5 | 13178.3 | 7147.5
10.1.76 | 550x400 - 550x220 - 660 | 1.5 | m² | 10981.1 | 7147.5 | 16471.65 | 10721.25
10.1.77 | 550x220 - 550x200 - 250 | 1 | m² | 7784 | 6743.5 | 7784 | 6743.5
10.1.78 | Lemez átmeneti idom, négyszög kesztmetszetről kör keresztmetszetre, egyenes vagy excentrikus kivitelben, kőtésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre,felszerelve. Horganyzott acéllemezből Lemezvastagság : 0,70 mm Méret:400x200 - D315 - 500 | 2 | m² | 19766.7 | 6743.5 | 39533.4 | 13487
10.1.79 | 350x250 - D315 - 330 | 1 | m² | 24709.2 | 6743.5 | 24709.2 | 6743.5
10.1.80 | 300x300 - D200 - 270 | 1 | m² | 7059.8 | 6743.5 | 7059.8 | 6743.5
10.1.81 | 300x200 - D250 - 300 | 2 | m² | 15205.9 | 6743.5 | 30411.8 | 13487
10.1.82 | 300x150 - D200 - 300 | 1 | m² | 8235.8 | 6743.5 | 8235.8 | 6743.5
10.1.83 | 200x150 - D200 - 150 | 1.5 | m² | 14119.5 | 6743.5 | 21179.25 | 10115.25
10.1.84 | 100x100 - D100 - 150 | 1 | m² | 26805.2 | 7513.1 | 26805.2 | 7513.1
10.1.85 | Lemez T idom, négyszög kesztmetszettel, kőtésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre,felszerelve. Horganyzott acéllemezből Lemezvastagság : 1,10 mm Csatlakozó méret:2100x600 - 1800x600 | 6 | m² | 11894.6 | 7513.1 | 71367.6 | 45078.6
10.1.86 | 2100x600 - 800x400 | 7 | m² | 12266.5 | 7513.1 | 85865.5 | 52591.7
10.1.87 | 1250x1000 egál | 8 | m² | 10570.1 | 7513.1 | 84560.8 | 60104.8
10.1.88 | 1250x750 - 800x400 | 5 | m² | 11780.4 | 7513.1 | 58902 | 37565.5
10.1.89 | 1000x300 egál | 4 | m² | 6686.2 | 7147.5 | 26744.8 | 28590
10.1.90 | Lemez T idom, négyszög kesztmetszettel, kőtésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre,felszerelve. Horganyzott acéllemezből Lemezvastagság : 0,90 mm Csatlakozó méret: 550x200 - 400x150 | 2 | m² | 7151.1 | 7147.5 | 14302.2 | 14295
10.1.91 | 550x200 - 400x150 - 300x200 | 2 | m² | 7059.8 | 7147.5 | 14119.6 | 14295
10.1.92 | Lemez T idom, négyszög kesztmetszettel, kőtésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre,felszerelve. Horganyzott acéllemezből Lemezvastagság : 0,70 mm Csatlakozó méret: 300x200 egál | 2 | m² | 3906.2 | 1346.8 | 7812.4 | 2693.6
10.1.93 | Leágazás kialakítása egyenes légcsatornán a légcsatorna oldalán csonkméretű kivágással, siloplast tömítőanyaggal, csonk a légcsatornára, popszegecsekkel felerősítve, horganyzott kötésekkel. Csonkméret: D450 | 2 | db | 4204.2 | 1250.6 | 8408.4 | 2501.2
10.1.94 | D400 | 34 | db | 2316.8 | 981.2 | 78771.2 | 33360.8
10.1.95 | D315 | 2 | db | 1652.2 | 913.9 | 3304.4 | 1827.8
10.1.96 | D250 | 25 | db | 1309.7 | 817.7 | 32742.5 | 20442.5
10.1.97 | D200 | 16 | db | 1129.3 | 740.7 | 18068.8 | 11851.2
10.1.98 | D160 | 17 | db | 932.9 | 683 | 15859.3 | 11611
10.1.99 | D125 | 7 | db | 845 | 615.7 | 5915 | 4309.9
10.1.100 | D100 | 251 | db | 12119.7 | 7147.5 | 3042044.7 | 1794022.5
10.1.101 | Lemez csatlakozó doboz VTS Ventus VVS-030 légkezelő gép elszívó oldali csatlakozásához, négyszög kesztmetszettel, kőtésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre,felszerelve. Horganyzott acéllemezből Lemezvastagság : 0,90 mm Csatlakozó méret: 821x440 | 7 | m² | 9358.1 | 7147.5 | 65506.7 | 50032.5
10.1.102 | Lemez csatlakozó doboz VTS Ventus VVS-030 légkezelő gép befúvó oldali csatlakozásához, négyszög kesztmetszettel, kőtésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre,felszerelve. Horganyzott acéllemezből Lemezvastagság : 0,90 mm Csatlakozó méret: 821x440 | 3.5 | m² | 9358.1 | 7147.5 | 32753.35 | 25016.25
10.1.103 | Lemez csatlakozó doboz VTS Ventus VVS-030 légkezelő gép kifúvó oldali (elhasznált levegő) csatlakozásához, négyszög kesztmetszettel, kőtésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre,felszerelve. Horganyzott acéllemezből Lemezvastagság : 0,90 mm Csatlakozó méret: 821x440 | 4 | m² | 9358.1 | 7147.5 | 37432.4 | 28590
10.1.104 | Lemez csatlakozó doboz VTS Ventus VVS-030 légkezelő gép beszívó oldali (friss levegő) csatlakozásához, négyszög kesztmetszettel, kőtésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre,felszerelve. Horganyzott acéllemezből Lemezvastagság : 0,90 mm Csatlakozó méret: 821x440 | 4 | m² | 9358.1 | 7147.5 | 37432.4 | 28590
10.1.105 | Lemez csatlakozó doboz VTS-Ventus VVS-100 légkezelő gépek elszívó oldali csatlakozásához, négyszög kesztmetszettel, kőtésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre,felszerelve. Horganyzott acéllemezből Lemezvastagság : 1,10 mm Csatlakozó méret: 1520x795 | 29 | m² | 9358.1 | 7147.5 | 271384.9 | 207277.5
10.1.106 | Lemez csatlakozó doboz VTS Ventus VVS-100 légkezelő gépek befúvó oldali csatlakozásához, négyszög kesztmetszettel, kőtésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre,felszerelve. Horganyzott acéllemezből Lemezvastagság : 1,10 mm Csatlakozó méret: 1520x795 | 16 | m² | 9358.1 | 7147.5 | 149729.6 | 114360
10.1.107 | Lemez csatlakozó doboz VTS Ventus VVS-100 légkezelő gépek kifúvó oldali (elhasznált levegő) csatlakozásához, négyszög kesztmetszettel, kőtésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre,felszerelve. Horganyzott acéllemezből Lemezvastagság : 1,10 mm Csatlakozó méret: 1520x795 | 12 | m² | 9358.1 | 7147.5 | 112297.2 | 85770
10.1.108 | Lemez csatlakozó doboz VTS Ventus VVS-100 légkezelő gépek beszívó oldali (friss levegő) csatlakozásához, négyszög kesztmetszettel, kőtésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre,felszerelve. Horganyzott acéllemezből Lemezvastagság : 1,10 mm Csatlakozó méret: 1520x795 | 13 | m² | 9358.1 | 7147.5 | 121655.3 | 92917.5
10.1.109 | Lemez csatlakozó doboz VTS Ventus VVS-180 légkezelő gépek elszívó oldali csatlakozásához, négyszög kesztmetszettel, kőtésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre,felszerelve. Horganyzott acéllemezből Lemezvastagság : 1,10 mm Csatlakozó méret: 1950x1137 | 24 | m² | 9358.1 | 7147.5 | 224594.4 | 171540
10.1.110 | Lemez csatlakozó doboz VTS Ventus VVS-180 légkezelő gépek befúvó oldali csatlakozásához, négyszög kesztmetszettel, kőtésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre,felszerelve. Horganyzott acéllemezből Lemezvastagság : 1,10 mm Csatlakozó méret: 1950x1137 | 22 | m² | 9358.1 | 7147.5 | 205878.2 | 157245
10.1.111 | Lemez csatlakozó doboz VTS Ventus VVS-180 légkezelő gépek kifúvó oldali (elhasznált levegő) csatlakozásához, négyszög kesztmetszettel, kőtésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre,felszerelve. Horganyzott acéllemezből Lemezvastagság : 1,10 mm Csatlakozó méret: 1950x1137 | 22 | m² | 9358.1 | 7147.5 | 205878.2 | 157245
10.1.112 | Lemez csatlakozó doboz VTS Ventus VVS-180 légkezelő gépek beszívó oldali (friss levegő) csatlakozásához, négyszög kesztmetszettel, kőtésanyaggal, külön tételben kiírt tartószerkezetre,felszerelve. Horganyzott acéllemezből Lemezvastagság : 1,10 mm Csatlakozó méret: 1950-1137 | 22 | m² | 9358.1 | 7147.5 | 205878.2 | 157245
10.1.113 | LINDAB gyártmányú kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső horganyzott acélszalagból, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB-SAFE rendszerhez. Egyenes lemezcső Típus: SR, merevítés nélkül, Lv.:0,5mm, D450 | 36 | m | 8491.7 | 3052.7 | 305701.2 | 109897.2
10.1.114 | D400 | 710 | m | 7372 | 4088.4 | 5234120 | 2902764
10.1.115 | D315 | 24 | m | 5805 | 3213 | 139320 | 77112
10.1.116 | D250 | 192 | m | 4050.2 | 2549.2 | 777638.4 | 489446.4
10.1.117 | D200 | 181 | m | 3237 | 2039.4 | 585897 | 369131.4
10.1.118 | D160 | 111 | m | 2589.2 | 1625.7 | 287401.2 | 180452.7
10.1.119 | D125 | 42 | m | 1950.9 | 1279.4 | 81937.8 | 53734.8
10.1.120 | D100 | 172 | m | 1621.2 | 1019.7 | 278846.4 | 175388.4
10.1.121 | LINDAB gyártmányú kör keresztmetszetű hajlékony lemezcső horganyzott acéllemezből egyrétegű kivitel, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve. Minimális hajlítási sugár: 1D LINDAB-SRF-V rendszerhez D200 | 82 | m | 1377.6 | 2780.1 | 112963.2 | 227968.2
10.1.122 | D160 | 42 | m | 996.4 | 2587.7 | 41848.8 | 108683.4
10.1.123 | D125 | 30 | m | 767.1 | 1798.9 | 23013 | 53967
10.1.124 | D100 | 510 | m | 646.2 | 1433.3 | 329562 | 730983
10.1.125 | LINDAB DAMPER gyártmányú beállító szelep, fokozatmentes állítási lehetőséggel, forgatókarral. Típusjel: DRU D450 | 2 | db | 13024.8 | 6156.7 | 26049.6 | 12313.4
10.1.126 | D400 | 34 | db | 14059.3 | 5512.1 | 478016.2 | 187411.4
10.1.127 | D315 | 2 | db | 8516.9 | 3847.9 | 17033.8 | 7695.8
10.1.128 | D250 | 8 | db | 6726.5 | 3309.2 | 53812 | 26473.6
10.1.129 | D200 | 53 | db | 4495.4 | 2751.3 | 238256.2 | 145818.9
10.1.130 | D160 | 19 | db | 4416.6 | 2453 | 83915.4 | 46607
10.1.131 | Csőkapcsoló idom, horganyzott acéllemezből. LINDAB-NPU típus, D450 | 6 | db | 5886.1 | 1144.8 | 35316.6 | 6868.8
10.1.132 | D400 | 118 | db | 4879 | 1058.2 | 575722 | 124867.6
10.1.133 | D315 | 4 | db | 2981.3 | 769.6 | 11925.2 | 3078.4
10.1.134 | D250 | 32 | db | 2404.7 | 663.8 | 76950.4 | 21241.6
10.1.135 | D200 | 30 | db | 1446.7 | 586.8 | 43401 | 17604
10.1.136 | D160 | 19 | db | 1123.6 | 519.5 | 21348.4 | 9870.5
10.1.137 | D125 | 7 | db | 913.5 | 452.1 | 6394.5 | 3164.7
10.1.138 | Könyökidom horganyzott acéllemezből. Típus:LINDAB- BU (préselt) 90°-os, D450 | 6 | db | 16056.4 | 7118.6 | 96338.4 | 42711.6
10.1.139 | D400 | 3 | db | 13234.9 | 5916.2 | 39704.7 | 17748.6
10.1.140 | D315 | 11 | db | 12838.7 | 3597.8 | 141225.7 | 39575.8
10.1.141 | D250 | 31 | db | 8429 | 3318.8 | 261299 | 102882.8
10.1.142 | D200 | 74 | db | 7209.5 | 2597.3 | 533503 | 192200.2
10.1.143 | D160 | 36 | db | 3720.1 | 2106.7 | 133923.6 | 75841.2
10.1.144 | D125 | 44 | db | 2308.8 | 1827.8 | 101587.2 | 80423.2
10.1.145 | D100 | 12 | db | 1796.1 | 1645 | 21553.2 | 19740
10.1.146 | Könyökidom horganyzott acéllemezből. Típus:LINDAB- BU (préselt) 45°-os, D315 | 6 | db | 8421 | 2424.2 | 50526 | 14545.2
10.1.147 | D250 | 16 | db | 6017.4 | 2039.4 | 96278.4 | 32630.4
10.1.148 | D200 | 24 | db | 3939.3 | 1654.6 | 94543.2 | 39710.4
10.1.149 | D160 | 6 | db | 2386.4 | 1394.9 | 14318.4 | 8369.4
10.1.150 | D125 | 2 | db | 1886.3 | 1250.6 | 3772.6 | 2501.2
10.1.151 | Végelzáró idom, horganyzott acéllemezből. Típus:LINDAB- ESU, SR csatornához. D450 | 2 | db | 6385.1 | 2472.3 | 12770.2 | 4944.6
10.1.152 | D400 | 34 | db | 6242.4 | 2202.9 | 212241.6 | 74898.6
10.1.153 | D250 | 2 | db | 3387.8 | 1577.6 | 6775.6 | 3155.2
10.1.154 | D200 | 4 | db | 2248.3 | 1394.9 | 8993.2 | 5579.6
10.1.155 | D160 | 3 | db | 1999.3 | 894.6 | 5997.9 | 2683.8
10.1.156 | Nyeregidom,horganyzott acéllemezből, az alaptest kivágásával, arra siloplast tömítőanyaggal és popszegecsekkel felerősítve, koncentrikus elágazással, szűkített kivitelben külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve. Típus:LINDAB PSU D315/250 | 1 | db | 4858.5 | 3944.1 | 4858.5 | 3944.1
10.1.157 | D315/200 | 1 | db | 2713 | 3318.8 | 2713 | 3318.8
10.1.158 | D250/200 | 8 | db | 2750.7 | 3318.8 | 22005.6 | 26550.4
10.1.159 | D250/125 | 6 | db | 1124.7 | 2097.1 | 6748.2 | 12582.6
10.1.160 | D200/125 | 10 | db | 1120.1 | 2097.1 | 11201 | 20971
10.1.161 | D200/100 | 1 | db | 831.3 | 1789.3 | 831.3 | 1789.3
10.1.162 | D160/125 | 6 | db | 1137.3 | 2097.1 | 6823.8 | 12582.6
10.1.163 | D160/100 | 11 | db | 840.4 | 1789.3 | 9244.4 | 19682.3
10.1.164 | Elágazó idom, épített, koncentrikus elágazással. Egál kivitelben LINDAB-TCPU, D250 | 5 | db | 8845.7 | 3819.1 | 44228.5 | 19095.5
10.1.165 | D200 | 2 | db | 4905.3 | 3395.8 | 9810.6 | 6791.6
10.1.166 | Szűkítő idom,horganyzott acéllemezből. LINDAB-RCU típus, D250/200 | 36 | db | 3306.7 | 1606.5 | 119041.2 | 57834
10.1.167 | D250/160 | 16 | db | 3428.9 | 1606.5 | 54862.4 | 25704
10.1.168 | D200/160 | 1 | db | 2320.2 | 1317.9 | 2320.2 | 1317.9
10.1.169 | Szellőzősapka Lindab HU D160 | 2 | db | 6767.6 | 15632.2 | 13535.2 | 31264.4
10.1.170 | Befúvóelem, álmennyezetbe építhető kivitelben. SR-Z tipusjelű csatlakozó dobozzal, külön tételben kiírt pillangószeleppel. Típus: SCHAKO DQJA SR-Z 400, 400x400 mm beépítési mérettel, állítható kivitelű terelőlamellával D160-D200 csatlakozó csonkkal | 34 | db | 88401.9 | 5852 | 3005664.6 | 198968
10.1.171 | Befúvóelem, álmennyezetbe építhető kivitelben. SR-Z tipusjelű csatlakozó dobozzal, külön tételben kiírt pillangószeleppel. Típus: SCHAKO DQJA SR-Z 500, 500x500 mm beépítési mérettel, állítható kivitelű terelőlamellával D250 csatlakozó csonkkal | 5 | db | 109007 | 5852 | 545035 | 29260
10.1.172 | Elszívóelem, álmennyezetbe építhető kivitelben. SR-A tipusjelű csatlakozó dobozzal, külön tételben kiírt pillangószeleppel Típus: SCHAKO DQJA SR-A-400, 400x400 mm beépítési mérettel, fix kivitelű terelőlamellával DN 200 | 38 | db | 63586.8 | 5852 | 2416298.4 | 222376
10.1.173 | Elszívóelem, álmennyezetbe építhető kivitelben. SR-A tipusjelű csatlakozó dobozzal, külön tételben kiírt pillangószeleppel Típus: SCHAKO DQJA SR-A-500, 500x500 mm beépítési mérettel, fix kivitelű terelőlamellával DN 250 | 3 | db | 77102.7 | 5852 | 231308.1 | 17556
10.1.174 | Befúvó légszelep, légcsatornába építve. Típus:SCHAKO TVB 100 | 15 | db | 15620 | 1395 | 234300 | 20925
10.1.175 | TVB 125 | 24 | db | 16616.9 | 1394.9 | 398805.6 | 33477.6
10.1.176 | TVB 160 | 7 | db | 16616.9 | 1394.9 | 116318.3 | 9764.3
10.1.177 | Elszívó légszelep, légcsatornába építve. Típus:SCHAKO TVB 125 | 7 | db | 16616.9 | 1394.9 | 116318.3 | 9764.3
10.1.178 | TVB 160 | 7 | db | 16616.9 | 1394.9 | 116318.3 | 9764.3
10.1.179 | Mennyezeti befúvó elem, légcsatornába építve. Típus: SCHAKO DQJ-SL 250 | 6 | db | 113659.2 | 3174.5 | 681955.2 | 19047
10.1.180 | Mennyezeti elszívó elem, légcsatornába építve. Típus: SCHAKO DQJ-SL 250 | 6 | db | 113659.2 | 3174.5 | 681955.2 | 19047
10.1.181 | Befúvó rács négyszög keresztmetszetű légcsatornába szerelhető kivitelben, felszerelve. Típus.SCHAKO KG 8 Méret: 115-515 mm | 27 | db | 16152 | 3174.5 | 436104 | 85711.5
10.1.182 | Elszívó rács négyszög keresztmetszetű légcsatornába szerelhető kivitelben, felszerelve. Típus.SCHAKO KG 8 Méret: 115-515 mm | 3 | db | 16152 | 3174.5 | 48456 | 9523.5
10.1.183 | 115-815 mm | 7 | db | 22706.1 | 3174.5 | 158942.7 | 22221.5
10.1.184 | Befúvó rács kör keresztmetszetű légcsatornába szerelhető kivitelben, felszerelve. Típus.SCHAKO KG-RR V8 Méret: 115-515 mm | 2 | db | 29260.2 | 3174.5 | 58520.4 | 6349
10.1.185 | 65-515 mm | 9 | db | 29026.9 | 3174.5 | 261242.1 | 28570.5
10.1.186 | 115-815 mm | 6 | db | 43539.5 | 3174.5 | 261237 | 19047
10.1.187 | Elszívó rács négyszög keresztmetszetű légcsatornába szerelhető kivitelben, felszerelve. Típus.SCHAKO KG-RR V8 Méret: 65-515 mm | 3 | db | 29026.9 | 3174.5 | 87080.7 | 9523.5
10.1.188 | 115-815 mm | 225 | db | 41908.3 | 3174.5 | 9429367.5 | 714262.5
10.1.189 | Padlóba épített befúvórács egyedileg kialakított, rozsdamentes tartó és csatlakozó szerkezettel. Típus:SCHAKO | 210 | db | 184116.5 | 5916.2 | 38664465 | 1242402
10.1.190 | Padlóba épített befúvórács egyedileg kialakított, rozsdamentes tartó és csatlakozó szerkezettel. Típus:SCHAKO | 36 | db | 152210.5 | 5916.2 | 5479578 | 212983.2
10.1.191 | Motoros zsalu parapettfalba építve, ajtózárás működtető villamosan reteszelve. (Ajtózárással együtt motoros zsalu zár.) Típus:SCHAKO HKP 800x800 | 1 | db | 259875.1 | 39521.3 | 259875.1 | 39521.3
10.1.192 | Egyedi méretű motoros tűzvédelmi zsalu légcsatornába építve, EG tanúsítás száma: 0761-CPD-0244, DIN EN 13501-3 szerinti osztályba sorolás: EI90, magasság: 375 mm, mozgató motorral, a szükséges szerelési ségédanyagokkal, helyszínre szállítva, beépítve, a tűzcsappantyú feletti légcsatorna rész Promat Promatect L-500 típusú, 50 mm vastagságú tűzgátló burkolat kiépítésével (~10 m2). Típus: SCHAKO BKA-EN egyedi kivitel Méret: 1000x1250mm | 1 | db | 627794.9 | 57205.7 | 627794.9 | 57205.7
10.1.193 | Légkezelő berendezés (fekvő, egymás feletti, kombinált befúvó- elszívógép, hővisszanyerővel, beltéri kivitelben) Rezgésmentes alapozásra szerelve, a szükséges automatikával, tartozékokkal, légcsatornához csatlakoztatva, vízoldali és elektromos bekötés nélkül! Típus: VTS Ventus VVS-180 Befúvás: 25 000 m³/h Qf=238,20 kW Qh= 0 (Medencetér szellőzés) | 2 | db | 11711054.7 | 480989.7 | 23422109.4 | 961979.4
10.1.194 | Légkezelő berendezés (fekvő, egymás feletti, kombinált befúvó- elszívógép, hővisszanyerővel, beltéri kivitelben) Rezgésmentes alapozásra szerelve, a szükséges automatikával, tartozékokkal, légcsatornához csatlakoztatva, vízoldali és elektromos bekötés nélkül! Típus: VTS Ventus VVS-030 Befúvás: 3000 m³/h Qf = 23,20 kW Qh = 0 (szellőző és vízgépház szellőzés) | 1 | db | 4740188.8 | 96197.9 | 4740188.8 | 96197.9
10.1.195 | Légkezelő berendezés (fekvő, egymás feletti, kombinált befúvó- elszívógép, hővisszanyerővel, beltéri kivitelben) Rezgésmentes alapozásra szerelve, a szükséges automatikával, tartozékokkal, légcsatornához csatlakoztatva, vízoldali és elektromos bekötés nélkül! Típus: VTS Ventus VVS-100 Befúvás: 9000 m³/h Qf =45,40 kW Qh=0 (alagsor szellőzés) | 1 | db | 8922708.4 | 192395.9 | 8922708.4 | 192395.9
10.1.196 | Légkezelő berendezés (fekvő, egymás feletti, kombinált befúvó- elszívógép, hővisszanyerővel, beltéri kivitelben) Rezgésmentes alapozásra szerelve, a szükséges automatikával, tartozékokkal, légcsatornához csatlakoztatva, vízoldali és elektromos bekötés nélkül! Típus: VTS Ventus VVS-100 Befúvás: 9000 m³/h Qf =45,40 kW Qh=52,30 kW (földszint szellőzés) | 1 | db | 9759212.3 | 192395.9 | 9759212.3 | 192395.9
10.1.197 | Clivet Elfoduct HP 061.0 álmennyezeti légkezelő berendezés, légcsatornázható kivitelben, helyszínre szállítva, felszerelve és bekötve, vízoldali és elektromos bekötés nélkül! Típusjel: HP 061.0 szállított légmennyiség: 800-1200 m³/h statikus nyomás: 100-200 Pa Tartozékok: háromjáratú szelepkészlet, beszívó doboz, egyenes szekciós beszívó és befúvó doboz, fali termosztát, csoport vezérlő relédobozzal, szívóoldali levegőszűrő (EU5), SIEMENS gyártmányú elektronikus, digitális szabályozóval . A jelű (V= 800 m3/h) Qh=11,2 kW Qf=14,9 kW | 2 | db | 975921 | 48099 | 1951842 | 96198
10.1.198 | B jelű (V= 1200 m3/h) Qh=16,7 kW Qf= 22,4 kW | 5 | db | 975921 | 56116 | 4879605 | 280580
10.1.199 | Clivet Elfospacebox3 021.0 négycsöves, álmennyezeti kazettás fan-coil készülék, álmennyezetbe szerelve, levegőoldali bekötéssel, háromjáratú szelepkészlettel, frisslevegő bekeverő dobozzal, kiegészítő levegő kilépúő csatlakozóval. (Vízoldali és villamos oldali bekötés nélkül.) | 4 | db | 334601.6 | 35.4 | 1338406.4 | 141.6
10.1.200 | HELIOS típusú csőventillátor helyszínre szállítva, felszerelve, villamos bekötés nélkül. Típus: RRK 160; V =300 m³/h; dp=150Pa | 1 | db | 70956.4 | 12762.3 | 70956.4 | 12762.3
10.1.201 | HELIOS típusú csőventillátor helyszínre szállítva, felszerelve, villamos bekötés nélkül. Típus: RR 160 C; V =240 m³/h; dp=250Pa | 2 | db | 64431.7 | 12762.3 | 128863.4 | 25524.6
10.1.202 | HELIOS típusú csőventillátor helyszínre szállítva, felszerelve, villamos bekötés nélkül. Típus: RR 200 B; V =540 m³/h; dp=250Pa; | 1 | db | 84495.3 | 12762.3 | 84495.3 | 12762.3
10.1.203 | HELIOS típusú mini szellőző ventillátor, elektromotorral egybeépítve, világításkapcsolóról működtetve. késleltetőrelével, felszerelve, villamos bekötés nélkül. Típus: M1/100N; V =60 m³/h | 1 | db | 50892.9 | 12762.3 | 50892.9 | 12762.3
10.1.204 | HELIOS típusú túlnyomás kibocsátó zsalu, helyszínre szállítva, falnyílásba építve. Típus: HELIOS VK-100 | 1 | db | 4567.3 | 14381.6 | 4567.3 | 14381.6
10.1.205 | HELIOS típusú túlnyomás kibocsátó zsalu, helyszínre szállítva, falnyílásba építve. Típus: HELIOS VK-200 | 3 | db | 17453.7 | 14381.6 | 52361.1 | 43144.8
10.1.206 | HELIOS típusú fix rács madárhálóval, falnyílásba építve. Típus: HELIOS WSG-200 | 3 | db | 54644.6 | 14381.6 | 163933.8 | 43144.8
10.1.207 | HELIOS típusú fix rács madárhálóval, falnyílásba építve. Típus: HELIOS WSG-300 | 1 | db | 69488.4 | 14381.6 | 69488.4 | 14381.6
10.1.208 | Beltéri ajtóba épített légbevezető rács, helyszínre szállítva, beépítéssel, 400x150 mm keresztmetszettel. | 25 | db | 22143.3 | 7663.8 | 553582.5 | 191595
10.1.209 | Fix kivitelű, tipizált tartószerkezet, függesztők, alátámasztások, hegesztett és csavarozható kivitelben, csavarok hozzáadásával, felszerelve, felületvédelemmel.(Szerelősín rendszer) 1-2 kg/db súlyig | 2000 | kg | 456.7 | 288.6 | 913400 | 577200
10.1.210 | 2-5 kg/db súlyig | 500 | kg | 456.7 | 288.6 | 228350 | 144300
10.1.211 | 5-10 kg/db súlyig | 500 | kg | 456.7 | 288.6 | 228350 | 144300
10.1.212 | 15-20 kg/db súlyig | 500 | kg | 456.7 | 288.6 | 228350 | 144300
10.1.213 | Szellőzési rendszer beszabályozása, légkezelő készülékek egyenkénti beüzemelése, szerelvények állításával. | 12 | db | 0 | 96197.9 | 0 | 1154374.8
10.1.214 | Szellőzési rendszer beszabályozása, befúvó-elszívó elemek egyenkénti beüzemelése, pillangószelepek állításával, áramlási irányok beszabályozásával. | 152 | db | 0 | 6413.2 | 0 | 974806.4
10.1.215 | Szellőzési rendszer beszabályozása, légcsatorna alaphálózat (befúvó-elszívó) beüzemelése, pillangószelepek állításával, áramló közegek ellenőrző mérésével. | 38 | db | 0 | 6413.2 | 0 | 243701.6
10.1.216 | Megvalósulási tervdokumentáció készítése felméréssel, dokumentálással. Tárolás CD-n vagy merevlemezen. | 1 | db | 0 | 320659.8 | 0 | 320659.8
10.2 | Hőszigetelő munka
10.2.1 | Hőszigetelés NMC-INSUL-TUBEK hőszigetelő lemezzel, öntapadó szalag felerősítéssel, négyszög keresztmetszetű légcsatornára, Szigetelés vastagság: 25 mm | 2298 | m² | 5888.6 | 1859.8 | 13532002.8 | 4273820.4
10.2.2 | Hőszigetelés NMC-INSUL-TUBEK hőszigetelő lemezzel, öntapadó szalag felerősítéssel, kör keresztmetszetű légcsatornára, Szigetelés vastagság: 25 mm | 2120 | m² | 5888.6 | 1859.8 | 12483832 | 3942776
10.2.3 | Kemény PVC csőhéjfólia légcsatornára, műanyag szegecs rögzítéssel.Elmarad! | 0 | m² | 1973.7 | 769.6 | 0 | 0
10.3 | Szerelőkőműves munka
10.3.1 | Födém áttörés helyreállítása csővezeték részére vasbeton födémben, D100-D400 méretben | 10 | db | 23733.7 | 40082.5 | 237337 | 400825
10.3.2 | Faláttörtés csővezeték részére téglafalban, helyreállítással, D100-D400 | 32 | db | 13245.2 | 11223.1 | 423846.4 | 359139.2
[6 empty] | 189995681.95 | 41209707.3
| Összesen: |  |  |  |  | 231205389.25

## 8. Külső vízellátás-csatornázás
Szekszárd Sportközpont Nonprofit Kft.
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
Szekszárdi Sportuszoda
7100 Szekszárd, Sport utca 2., Hrsz.: 3803/4
Sportuszoda és kiszolgáló létesítmények ivóvíz és hőenergetikai rendszerének áttervezése
Külső vízellátás-csatornázás
Tételsz. | Megnevezés | Mennyiség | Me.egys. | EÁ anyag | EÁ m.díj | ÖÁ anyag | ÖÁ m.díj
1. | Külső vízellátás-csatornázás
1.1 | Földmunka
1.1.1 | Földkiemelés épületen belül és kivül, kézi erővel, kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, dúcolás nélkül, III. o. talajban, 2 m2 szelvényig. | 498 | m³ | 0 | 9759.2123 | 0 | 4860087.7047 | 600
1.1.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba tömörítés nélkül, réteges elteregetéssel III. o. talajban, kézi erővel, anyag súlypontja karoláson belül, vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig | 60 | m³ | 0 | 4461 | 0 | 267660 | 60
1.1.3 | Földvisszatöltés vezetéket környező 50 cm-en túli szelvényrészen. | 300 | m³ | 0 | 4322 | 0 | 1296600 | 360
1.1.4 | Talajjavító réteg készítése, nyers homokos kavicsból. | 138 | m³ | 3207 | 976 | 442566 | 134688 | 180
1.1.5 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, vezeték felett és mellett 85% tömörségi fokra. | 78 | m³ | 0 | 976 | 0 | 76128 | 180
1.1.6 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, munkaárok további részében, 85% tömörségi fokra. | 360 | m³ | 0 | 976 | 0 | 351360 | 360
1.1.7 | Fejtett föld felrakása kézi erővel, szállítás 5 km távolságra. | 138 | m³ | 0 | 3346 | 0 | 461748 | 180
1.2 | Szerelési munka
1.2.1 | Meglévő vasbeton vízmérő akna szerelvénysorának módosítása a vízmérő cseréjével, a szükséges csőszakaszokkal, és szerelvényekkel, az elzárok (DN100) cseréje nélkül, a szükséges szerelési segédanyagokkal, az alábbi szerelvényekkel: - 1 db ferdeülésű karimás szennyfogószűrő, típus: ARI BR 050, PN16, DN100, - 1 db karimás visszacsapószelep, típus: ARI BR 003, PN16, DN100, - 1 db Woltman gyártmányú kombinált vízmérő, karimás kivitelben, típus: Woltman WPH-N DN80 | 1 | Klt | 779805 | 100910 | 779805 | 100910 | 1
1.2.2 | Polietilén ivóvíz/szennyvíz nyomócső (csőcsere),hegesztett kötésekkel,idomokkal, szabadon szerelve, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Anyagminőség: PE100 SDR11 MSZ EN 12201 szerint, biztonsági tényező: C=1,25, PN10. Méret: D110x10,0 mm | 36 | m | 6144 | 5904 | 221184 | 212544 | 36
1.2.3 | D160x14,6 mm | 60 | m | 11704 | 7085 | 702240 | 425100 | 60
1.2.4 | D315x28,6 mm | 12 | m | 40200 | 12340 | 482400 | 148080 | 12
1.2.5 | PVC-KG műanyag lefolyóvezeték, gumigyűrüs toktömítésekkel,csőidomokkal szakaszos tömörségi próbával, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Földárokba szerelve, földmunka költsége nélkül. Méret: D110x3,2 mm | 24 | m | 1853 | 5904 | 44472 | 141696 | 24
1.2.6 | D125x3,2 mm | 12 | m | 1615 | 6441 | 19380 | 77292 | 12
1.2.7 | D200x4,9 mm | 40 | m | 3615 | 8320 | 144600 | 332800 | 40
1.2.8 | D315x7,7 mm | 80 | m | 10756 | 9125 | 860480 | 730000 | 200
1.2.9 | D600x25,5 mm | 60 | m | 57713 | 16800 | 3462780 | 1008000 | 60
1.2.10 | Returvent visszacsapószelep, PN10, 2 db ellenkarimával, kötőgyűrűvel, EPDM tömítésekkel, átmenő felületvédett kötőelemekkel felszerelve, kompletten, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Méret: DN100 | 1 | db | 36277 | 14385 | 36277 | 14385 | 1
1.2.11 | DN150 | 1 | db | 65458 | 20611 | 65458 | 20611 | 1
1.2.12 | Visszatorlódás gátló szelep, 2 db nemesacél csappantyúval, tisztítófedéllel, kézi zárral, helyszínre szállítva, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beépítve. Típus: HL715.2 Méret: D110 | 1 | db | 16300 | 2300 | 16300 | 2300 | 1
1.2.13 | D160 | 1 | db | 22000 | 2300 | 22000 | 2300 | 1
1.2.14 | Vasbeton ülepítő akna, helyszínre szállítva, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Típus: Purator Sepurator 3.0 Hidraulikai teljesítmény: 100 l/s Méret: D2540, H=2760 mm D600 B125 öntöttvas aknafedlappal | 1 | db | 2300000 | 126000 | 2300000 | 126000 | 1
1.2.15 | Vasbeton tisztítóakna csaphornyos kivitelben, helyszínre szállítva, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Felépítés: akna fenékelem, aknagyűrő mászóhágcsóval, akna szűkítőelem, aknafedlap lopásbiztos kivitelben D400 terhelési osztály. Típus: Leier, Méret: D1000 | 1 | db | 145642 | 22114 | 145642 | 22114 | 1
1.2.16 | WAVIN KGA átfolyós tisztítóaknák, helyszínre szállítva, a szükséges szerelési segédanyagokkal, az alábbi elemekből: -átfolyós akna (CAPA) vagy elágazó akna balos(CAPB) vagy elágazó akna jobbos (CAPJ), terv szerinti kialakításban - Öntöttvas fedlap DN 400 csővel (CAO 400) Földárokba összeszerelve, földmunka költsége nélkül. | 8 | db | 65215 | 11272 | 521720 | 90176 | 12
1.2.17 | Hálózati nyomáspróba külső ivóvíz vezetéken. | 96 | m | 0 | 65484 | 0 | 6286464 | 96
1.2.18 | Vízvezeték hálózat fertőtlenítése, öblítése. | 96 | m | 0 | 57970 | 0 | 5565120 | 96
1.2.19 | Vízmintavétel, ÁNTSZ vízvizsgálat. | 1 | db | 0 | 11272 | 0 | 11272 | 1
1.2.20 | Csatorna vízzárósági próbája DN300-ig | 258.3 | fm | 0 | 47234.5873 | 0 | 12200693.9075 | 336
1.2.21 | Tartószerkezet korrozióálló idomacélból, csőtartók, csőbilincsek, függesztő szerkezetek, csavarok hozzáadásával, közműalagútban beépítve. 10,0-20,0 kg/db súlyig | 250 | kg | 2515 | 5099 | 628750 | 1274750 | 250
1.2.22 | Vízvezeték engedélyezési dokumentáció elkészítése, engedélyezési eljárás lefolytatása engedélyezési dokumentáció átadása, átvétele. Megrendelő biztosítja! | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.23 | Megvalósulási dokumentáció készítése, és tárolása CD-n vagy merevlemezen. | 1 | db | 0 | 97690 | 0 | 97690 | 1
[6 empty] | 10896054 | 36338569.6122
| Összesen: |  |  |  |  | 47234623.6122

## 9. Parkolók vízelvezetése
Szekszárd Sportközpont Nonprofit Kft.
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
Szekszárdi Sportuszoda
7100 Szekszárd, Sport utca 2., Hrsz.: 3803/4
Sportuszoda és kiszolgáló létesítmények ivóvíz és hőenergetikai rendszerének áttervezése
Parkolók vízelvezetése
Tételsz. | Megnevezés | Mennyiség | Me.egys. | EÁ anyag | EÁ m.díj | ÖÁ anyag | ÖÁ m.díj
2. | Parkolók vízelvezetése
2.1 | Földmunka
2.1.1 | Földkiemelés épületen belül és kivül, kézi erővel, kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, dúcolás nélkül, III. o. talajban, 2 m2 szelvényig. | 200 | m³ | 0 | 9759.2123 | 0 | 1951842.4517
2.1.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba tömörítés nélkül, réteges elteregetéssel III. o. talajban, kézi erővel, anyag súlypontja karoláson belül, vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig | 20 | m³ | 0 | 4461 | 0 | 89220
2.1.3 | Földvisszatöltés vezetéket környező 50 cm-en túli szelvényrészen. | 120 | m³ | 0 | 4322 | 0 | 518640
2.1.4 | Talajjavító réteg készítése, nyers homokos kavicsból. | 60 | m³ | 3207 | 976 | 192420 | 58560
2.1.5 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, vezeték felett és mellett 85% tömörségi fokra. | 60 | m³ | 0 | 976 | 0 | 58560
2.1.6 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, munkaárok további részében, 85% tömörségi fokra. | 120 | m³ |  | 976 | 0 | 117120
2.1.7 | Fejtett föld felrakása kézi erővel, szállítás 5 km távolságra. | 60 | m³ | 0 | 3346 | 0 | 200760
2.2 | Szerelési munka
2.2.1 | Öntöttvas víznyelőrács, lopásbiztos kivitelben, helyszínre szállítva, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Anyaga: gömbgrafitos öntvény, Terhelési szint: D400 (40t) Típus: Hydrotec Duna, méret: 500x500 | 8 | db | 56311 | 6971 | 450488 | 55768
2.2.2 | Vasbeton víznyelő akna (akna felsőelem, aknagyűrű, akna fenékelem), helyszínre szállítva, szükséges alapozással és segédanyagokkal, földkiemeléssel és tömörítéssel. Típus: Leier, Méret: D500 | 8 | db | 74449 | 41825 | 595592 | 334600
2.2.3 | Rácsos vonalmenti vízelvezető, helyszínre szállítva, beépítve, szükséges csőkapcsolatok kiépítésével, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Típus: ACO Drain Multiline V300 Méret: 350x7500 | 1 | db | 465654 | 55767 | 465654 | 55767
2.2.4 | Koaleszcens szűrő és iszapfogó berendezés megkerülő vezetékkel, helyszínre szállítva, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beépítve. Méret: 1900x1000x1300 mm Átfolyási kapacitás: 30 l/s Iszapfogó térfogat: 859l Leválasztó térfogat: 851 l Ki és befolyócsonk: DN200 Üres tömeg: 804 kg. Típus: Hauraton Aquafix SKBPk 06/0600 | 1 | db | 2643352 | 167301 | 2643352 | 167301
2.2.5 | Vasbeton tisztítóakna csaphornyos kivitelben, helyszínre szállítva, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Felépítés: akna fenékelem, aknagyűrő mászóhágcsóval, akna szűkítőelem, aknafedlap lopásbiztos kivitelben D400 terhelési osztály. Típus: Leier, Méret: D800 | 2 | db | 250115 | 167301 | 500230 | 334602
2.2.6 | PVC-KG műanyag lefolyóvezeték, gumigyűrüs toktömítésekkel, csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Földárokba szerelve (földmunka költsége nélkül). Méret: D160x4,0 mm | 42 | m | 8532 | 10317 | 358344 | 433314
2.2.7 | D200x4,6 mm | 98 | m | 12060 | 10735 | 1181880 | 1052030
2.2.8 | Csatorna vízzárósági próbája DN200-ig | 140 | m | 0 | 1673 | 0 | 234220
2.2.9 | Csatlakozás kiépítése a meglévő D1000 méretű tisztítóaknához | 1 | db | 0 | 22307 | 0 | 22307
2.2.10 | Csapadélelvezető rendszer engedélyezési dokumentáció elkészítése, engedélyezési eljárás lefolytatása engedélyezési dokumentáció átadása, átvétele. | 1 | db | 0 | 278835 | 0 | 278835
2.2.11 | Megvalósulási dokumentáció készítése, és tárolása CD-n vagy merevlemezen. | 1 | db | 0 | 139417 | 0 | 139417
[6 empty] | 6387960 | 6102863.4517
| Összesen: |  |  |  |  | 12490823.4517

## 10. Víztisztítás
Szekszárd Sportközpont Nonprofit Kft.
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
Szekszárdi Sportuszoda
7100 Szekszárd, Sport utca 2., Hrsz.: 3803/4
Sportuszoda és kiszolgáló létesítmények ivóvíz és hőenergetikai rendszerének áttervezése
Víztisztítás
Tételsz. | Megnevezés | Mennyiség | Me.egys. | EÁ anyag | EÁ m.díj | ÖÁ anyag | ÖÁ m.díj
11. | Víztisztítás
11.1 | Építőmesteri munka
11.1.1 | Vízkezelő épület kialakítása, szükséges nyílászárókkal, áttörésekkel, építész konszigáció szerint. Méret: 12,0x6,0 m Belmagasság: 3,50 m Külön soron szerepeltetve! | 1 | Klt | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | Szerelési munka
11.2.1 | Ivóvíz nyomóvezeték PE műanyagcső, hegesztett kötésekkel, idomdarabokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezettel, csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül, szabadon szerelve. PE80 SDR11; PN10 D90x8,2 mm | 18 | m | 5944 | 5904 | 106992 | 106272
11.2.2 | D110x10,0 mm | 24 | m | 6144 | 5904 | 147456 | 141696
11.2.3 | Ivóvíz nyomóvezeték PVC-U műanyagcső, hegesztett kötésekkel, idomdarabokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezettel, csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül, szabadon szerelve. PVC-U; PN10 D63 PVC-U | 60 | m | 3667 | 1495 | 220020 | 89700
11.2.4 | D90 PVC-U | 120 | m | 6144 | 5904 | 737280 | 708480
11.2.5 | Termálvíz nyomóvezeték PP műanyagcső, hegesztett kötésekkel, idomdarabokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezettel, csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül, szabadon szerelve. PP-HD SDR11; PN10 D200x18,2 mm | 24 | m | 92330.4015 | 20348.4455 | 2215929.6353 | 488362.6925
11.2.6 | Mechanikus előszűrő berendezés, helyszínre szállítva, a szükséges szerelési segédanyagokkal, telepítve. Típus: Hidrofilt HF-JPF-A/TP-DN80 Teljesítmény: 50,0 m3/h Szűrési részméret: 100 mikron 230V 50Hz 200W | 1 | db | 1486000 | 222900 | 1486000 | 222900
11.2.7 | Mechanikus előszűrő berendezés, helyszínre szállítva, a szükséges szerelési segédanyagokkal, telepítve. Típus: Hidrofilt HF- JPF-A/TP-DN125 Teljesítmény: 100,0 m3/h Szűrési részméret: 30 mikron 230V 50Hz 200W | 1 | db | 3330000 | 333000 | 3330000 | 333000
11.2.8 | Állóhengeres termálvíz puffer tároló, helyszínre szállítva, beépítve, leeresztő és légtelenítő szerelvényekkel, Gestra NRGS vízszint szabályozó elektronikával, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beépítve. Típus: Termáltechnika TÁ 5000/10 Térfogat: 5000 liter | 1 | db | 1117000 | 142000 | 1117000 | 142000
11.2.9 | Vegyszeradagoló állomás kármentővel (250 liter), helyszínre szállítva, vezérlő rendszerrel, a szükséges szerelési segédanyagokkal, telepítve. Típus: Hidrofilt VA-ST-6/10-C-A Szabályozási tartomány: 0,1-6,0 l/h Egységek: mérőszonda, digitális vezérlő, adagolószivattyú, tároló tartály Vegyszertartály: 200 liter, anyag: PP 230V 50Hz 200W | 3 | db | 780000 | 117000 | 2340000 | 351000
11.2.10 | Statikus keverő berendezés, helyszínre szállítva, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beépítve. Méret: D90 | 3 | db | 175000 | 22000 | 525000 | 66000
11.2.11 | Vas és mangánszűrő berendezés pneumatikus szelepműködtetéssel, vezérlő rendszerrel, helyszínre szállítva, a szükséges szerelési segédanyagokkal, telepítve. Típus: Hidrofilt HF-AMF-1000-A/TS-P Teljesítmémy: 2x 14,0 m3/h Méret: 1100x1450, H=2650 mm 230V 50Hz 340W | 1 | Klt | 7300000 | 219000 | 7300000 | 219000
11.2.12 | Aktívszén szűrő berendezés pneumatikus szelepműködtetéssel, vezérlő rendszerrel, helyszínre szállítva, a szükséges szerelési segédanyagokkal, telepítve. Típus: Hidrofilt HF-CF-760-A/TP Teljesítmény: 2x 12,0 m3/h Méret: 760x950, H=2320 mm 230V 50Hz 340W | 1 | Klt | 3670000 | 219000 | 3670000 | 219000
11.2.13 | Sűrített levegő kompresszor, helyszínre szállítva, csőkapcsolatok kiépítésével, kilépő oldalon gumikompenzátorral, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beüzemelve. Típus: Kaiser EPC 440-100 Villamos teljesítmény: 2,4 kW Szállítási teljesítmény: 280 l/min, Üzemi nyomás: 6,0 bar | 1 | Klt | 570000 | 32000 | 570000 | 32000
11.2.14 | Légtér szellőztető rendszer, morotos zsalukkal és elszívó ventilátorral, helyszínre szállítva, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beüzemelve. Motoros zsalu: Helios EVK 250 Ventilátor: Helios HQW EC 250A Szállítási teljesítmény: 1800 m3/h 95W 0,66A 230V 50Hz | 1 | Klt | 365000 | 34000 | 365000 | 34000
11.2.15 | Villamos alapfűtést biztosító rendszer telepítése, helyszínre szállítva, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beüzemelve. Típus: Stibel-Eltron CNS SE Villamos teljesítmény: 2000 W Programozható termosztáttal | 1 | Klt | 44000 | 4000 | 44000 | 4000
11.2.16 | Iszapleválasztó műtárgy telepítése, helyszínre szállítva, a szükséges szerelési segédanyagokkal, statikus dokumentáció szerint telepítve. Típus: ACO Drain SF 2500 Névleges teljesítmény: 6,0 l/s | 1 | Klt | 1390000 | 160000 | 1390000 | 160000
11.2.17 | Ivóvíz puffer tároló, OTH engedéllyel rendelkező belső bevonat rendszerrel, helyszínre szállítva, légtelenítő szeleppel, Nivelco Easytrek ultrahangos szinttávadóval, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beüzemelve. Típus: Hidrofilt vagy egyedi kivitel Térfogat: 50,0 m3 Méret: D2600mm, H=10000 mm | 1 | Klt | 5297858.0831 | 278834.636 | 5297858.0831 | 278834.636
11.2.18 | Nivelco Nipress nyomástávadó, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beépítve. | 2 | Klt | 45000 | 3000 | 90000 | 6000
11.2.19 | Nyomásmérő (manométer) alumínium házban, fém burkolattal ½”-os alsó csatlakozásokkal, feszmérő csonkokkal felszerelve, 0-6 bar mérési határok között, DN 160 számlappal. | 2 | db | 4560 | 1617 | 9120 | 3234
11.2.20 | Mintavételi és ürítő szerelvény elhelyezése 1/2" | 10 | db | 3200 | 1200 | 32000 | 12000
11.2.21 | Ivóvízszűrő szivattyú (SZSZ), helyszínre szállítva, beépítve, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Típus: Grundfos TPE 40-530/2-S V: 30,00 m3/h; H = 50,0 m; P=7500W, 400V | 2 | db | 1486400 | 12127.5 | 2972800 | 24255
11.2.22 | Egyutú motoros szabályozó szelep (MSZ1), helyszínre szállítva, beépítve, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Típus: Siemens VVF-32.80-100 Méret: DN80 Kvs érték: 63,2 m3/h Motor: Siemens SKD62 24V | 1 | db | 465000 | 24000 | 465000 | 24000
11.2.23 | Egyutú motoros szabályozó szelep (MSZ2), helyszínre szállítva, beépítve, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Típus: Siemens VVF-32.125-250 Méret: DN125 Kvs érték: 189,7 m3/h Motor: Siemens SKC62 24V | 1 | db | 526000 | 24000 | 526000 | 24000
11.2.24 | Kiöntő rozsdamentes acélból, vödörtartóval, bűzelzáróval, 2 db ½”-os sárgaréz krómozott, tömlővéges légbeszívós kifolyószeleppel,2 db ½”-os csempeszeleppel, HMV tároló berendezéssel, a szükséges szerelési segédanyagokkal, felszerelve, bekötve. HMV tároló típusa: Ariston AN/RS 10L UR Térfogat: 10 l | 1 | Klt | 32000 | 4000 | 32000 | 4000
11.2.25 | Padlóbűzelzáró nehéz kivitelben, habfogó úszóval, műanyagból, 140/140 mm-es öntöttvas lefolyóráccsal, D40/50 lefolyó és D50 kifolyócsonkkal, felszerelve. Terhelhetőség:1,5 t Típusjel: HL300G | 2 | db | 19000 | 2000 | 38000 | 4000
11.2.26 | PVC-U műanyag elzáró szerelvény, helyszínre szállítva, beépítve D63 | 10 | db | 29835 | 2984 | 298350 | 29840
11.2.27 | D90 | 10 | db | 36806 | 3681
11.2.28 | PVC-U műanyag visszacsapó szelep, helyszínre szállítva, beépítve D63 | 4 | db | 4322 | 1081 | 17288 | 4324
11.2.29 | D90 | 6 | db | 14778 | 3695 | 88668 | 22170
11.2.30 | ARI-FABA karimás elzáró szerelvény, ellenkarimákkal, tömítésekkel, csavarokkal, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve, a szükséges szerelési segédanyagokkal. DN80 PN16 | 4 | db | 96000 | 6387 | 384000 | 25548
11.2.31 | DN125 PN16 | 3 | db | 195000 | 9000 | 585000 | 27000
11.2.32 | ARI típusú karimás visszacsapószelep, ellenkarimákkal, tömítésekkel, csavarokkal, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve, a szükséges szerelési segédanyagokkal. DN80 PN16 | 1 | db | 128000 | 6387 | 128000 | 6387
11.2.33 | DN125 PN16 | 1 | db | 263000 | 9000 | 263000 | 9000
11.2.34 | Telepített elektromos fogyasztók részére elektromos betáp kiépítése, a szükséges elektromos elosztó és vezérlőszekrényekkel, biztosító berendezésekkel, kábelezéssel, a szükséges szerelési segédanyagokkal, külön villamos dokumentáció és költségvetés szerint. Külön soron szerepeltetve! | 1 | Klt | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.35 | Tartószerkezet idomacélból, csavarok hozzáadásával, csőbilincsek, függesztő szerkezetek, felszerelve. | 500 | kg | 1263 | 2560 | 631500 | 1280000
11.2.36 | Felirati táblák, megfelelő szöveggel, készülékekre, szerelvényekre erősítve. Méret:150x50 mm (műanyagból) | 100 | db | 1042 | 1078 | 104200 | 107800
11.2.37 | Ivóvíz tisztító berendezések beszabályozása, beüzemelése. | 1 | Klt | 0 | 400000 | 0 | 400000
11.2.38 | Vízvezeték hálózati nyomáspróba. | 1 | db | 0 | 47235 | 0 | 47235
11.2.39 | Vízvezeték hálózat fertőtlenítése, öblítése. | 1 | db | 0 | 400000 | 0 | 400000
11.2.40 | Vízmintavétel, ÁNTSZ vízvizsgálat. | 1 | db | 0 | 600000 | 0 | 600000
11.2.41 | Csatorna vízzárósági vizsgálata 30 cm csatorna belméretig. | 1 | db | 0 | 47235 | 0 | 47235
11.2.42 | Megvalósulási tervdokumentáció készítése, átadása, tárolás CD-n vagy merevlemezen. | 1 | db | 0 | 132579 | 0 | 132579
11.3 | Szerelőkőműves munka
11.3.1 | Faláttörtés motoros zsalu és ventilátor részére téglafalban, helyreállítással. | 3 | db | 0 | 6441 | 0 | 19323
[6 empty] | 37527461.7184 | 6856175.3284
| Összesen: |  |  |  |  | 44383637.0468

## 11. Csapadékvíz
Szekszárd Sportközpont Nonprofit Kft.
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
Szekszárdi Sportuszoda
7100 Szekszárd, Sport utca 2., Hrsz.: 3803/4
Sportuszoda és kiszolgáló létesítmények ivóvíz és hőenergetikai rendszerének áttervezése
Csapadékvíz kiváltás
Tételsz. | Megnevezés | Mennyiség | Me.egys. | EÁ anyag | EÁ m.díj | ÖÁ anyag | ÖÁ m.díj
1. | Külső vízellátás-csatornázás
1.1.1 | Földkiemelés épületen belül és kivül, kézi erővel, kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, dúcolás nélkül, III. o. talajban, 2 m2 szelvényig. | 102 | m³ | 0 | 9759.2123 | 0 | 995439.6504
1.1.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba tömörítés nélkül, réteges elteregetéssel III. o. talajban, kézi erővel, anyag súlypontja karoláson belül, vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig | 60 | m³ | 0 | 4461 | 0 | 267660
1.1.4 | Talajjavító réteg készítése, nyers homokos kavicsból. | 42 | m³ | 3207 | 976 | 134694 | 40992
1.1.5 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, vezeték felett és mellett 85% tömörségi fokra. | 102 | m³ | 0 | 976 | 0 | 99552
1.1.7 | Fejtett föld felrakása kézi erővel, szállítás 5 km távolságra. | 42 | m³ | 0 | 3346 | 0 | 140532
1.2.5 | PVC-KG műanyag lefolyóvezeték, gumigyűrüs toktömítésekkel,csőidomokkal szakaszos tömörségi próbával, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Földárokba szerelve, földmunka költsége nélkül.
1.2.8 | D315x7,7 mm | 120 | m | 10756 | 9125 | 1290720 | 1095000
1.2.16 | WAVIN KGA átfolyós tisztítóaknák, helyszínre szállítva, a szükséges szerelési segédanyagokkal, az alábbi elemekből: -átfolyós akna (CAPA) vagy elágazó akna balos(CAPB) vagy elágazó akna jobbos (CAPJ), terv szerinti kialakításban - Öntöttvas fedlap DN 400 csővel (CAO 400) Földárokba összeszerelve, földmunka költsége nélkül. | 4 | db | 65215 | 11272 | 260860 | 45088
1.2.20 | Csatorna vízzárósági próbája DN300-ig | 77.6971 | fm | 0 | 47234.5873 | 0 | 3669990
[6 empty] | 1686274 | 6354253.6504
| Összesen: |  |  |  |  | 8040527.6504

## 12. Külső távvezeték
Szekszárd Sportközpont Nonprofit Kft.
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
Szekszárdi Sportuszoda
7100 Szekszárd, Sport utca 2., Hrsz.: 3803/4
Sportuszoda és kiszolgáló létesítmények ivóvíz és hőenergetikai rendszerének áttervezése
Külső távvezeték hálózat
Tételsz. | Megnevezés | Mennyiség | Me.egys. | EÁ anyag | EÁ m.díj | ÖÁ anyag | ÖÁ m.díj
12. | Külső távvezeték hálózat
12.1 | Földmunka
12.1.1 | Földkiemelés épületen belül és kivül, kézi erővel, kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, dúcolás nélkül, III. o. talajban, 2 m2 szelvényig. | 600 | m³ | 0 | 9759.2123 | 0 | 5855527.3551
12.1.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba tömörítés nélkül, réteges elteregetéssel III. o. talajban, kézi erővel, anyag súlypontja karoláson belül, vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig | 60 | m³ | 0 | 4461.3542 | 0 | 267681.2505
12.1.3 | Földvisszatöltés vezetéket környező 50 cm-en túli szelvényrészen. | 360 | m³ | 0 | 4321.9369 | 0 | 1555897.2686
12.1.4 | Talajjavító réteg készítése, nyers homokos kavicsból. | 180 | m³ | 3206.5983 | 975.9212 | 577187.6964 | 175665.8207
12.1.5 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, vezeték felett és mellett 85% tömörségi fokra. | 180 | m³ | 0 | 975.9212 | 0 | 175665.8207
12.1.6 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, munkaárok további részében, 85% tömörségi fokra. | 360 | m³ | 0 | 975.9212 | 0 | 351331.6413
12.1.7 | Fejtett föld felrakása kézi erővel, szállítás 5 km távolságra. | 180 | m³ | 0 | 3346.0156 | 0 | 602282.8137
12.2 | Szerelési munka
12.1.1 | Ivóvíz nyomóvezeték PE műanyagcső, hegesztett kötésekkel, idomdarabokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezettel, csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül, szabadon szerelve. PE80 SDR11; PN10 D90x8,2 mm | 80 | m | 6144.0654 | 5904.3234 | 491525.2349 | 472345.8733
12.1.2 | D110x10,0 mm | 260 | m | 6144.0654 | 5904.3234 | 1597457.0134 | 1535124.0883
12.1.3 | Termálvíz nyomóvezeték PP műanyagcső, hegesztett kötésekkel, idomdarabokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezettel, csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül, szabadon szerelve. PP-HD SDR11; PN10 D200x18,2/D300 mm | 330 | m | 92330.4015 | 20348.4455 | 30469032.4851 | 6714987.0214
12.1.4 | Fűtővíz nyomóvezeték hőszigetelt PP műanyagcső, hegesztett kötésekkel, idomdarabokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezettel, csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül, szabadon szerelve. PP-HD SDR11; PN10 D200x18,2/D300 mm | 220 | m | 92330.4015 | 20348.4455 | 20312688.3234 | 4476658.0143
12.1.5 | WAVIN KGA átfolyós tisztítóaknák, helyszínre szállítva, a szükséges szerelési segédanyagokkal, az alábbi elemekből: -átfolyós akna (CAPA) vagy elágazó akna balos(CAPB) vagy elágazó akna jobbos (CAPJ), terv szerinti kialakításban - Öntöttvas fedlap DN 400 csővel (CAO 400) Földárokba összeszerelve, földmunka költsége nélkül. | 1 | db | 65215 | 11272 | 65215 | 11272
12.1.6 | PVC-KG műanyag lefolyóvezeték, gumigyűrüs toktömítésekkel,csőidomokkal szakaszos tömörségi próbával, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Földárokba szerelve, földmunka költsége nélkül. Méret: D110x3,2 mm | 50 | m | 1853.2465 | 5904.3234 | 92662.3262 | 295216.1708
12.1.7 | Visszasajtoló termálvíz kútfej kialakítás, zárhatő hőszigetelt kútfej felépítménnyel, helyszínre szállítva, vasbeton lemezalapra építve, a szükséges szerelési segédanyagokkal. A kútfej berendezéselemei: gumizárású éktolózár KSB DN100 (2 db), hőmérő (1 db), nyomásmérő (1 db), vízmennyiség mérő Woltman WP-MFD DN100 (1 db), visszacsapó szelep Rutervent DN100 (1 db), gumikonpenzátor DN100 (1 db), golyóscsap 1/2" (1 db), mintavételi csap 1/2" (1 db), kézi gömbcsap KSB DN50 (1 db), Stoltz-kapocs "C" jelű 2" (1 db), összekötő elemek, acélkarimák, kötőelemek, stb. Termálvíz térfogatáram: 60,0 m3/h Termálvíz hőfok: 15°C Felépítést lásd Gvcsl-05 jelű tervlap szerint. | 1 | Klt | 645000 | 245000 | 645000 | 245000
12.1.8 | Ivóvíz és termálvíz rendszer beszabályozása, beüzemelése. | 1 | Klt | 0 | 440000 | 0 | 440000
12.1.9 | Vízvezeték hálózati nyomáspróba. | 1 | db | 0 | 147234.6 | 0 | 147234.6
12.1.10 | Vízvezeték hálózat fertőtlenítése, öblítése. | 1 | db | 0 | 157969.7 | 0 | 157969.7
12.1.11 | Vízmintavétel, ÁNTSZ vízvizsgálat. | 1 | db | 0 | 6441.1 | 0 | 6441.1
12.1.12 | Csatorna vízzárósági vizsgálata 30 cm csatorna belméretig. | 50 | fm | 0 | 47234.5873 | 0 | 2361729.3665
12.1.13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.14 | Megvalósulási tervdokumentáció készítése, átadása, tárolás CD-n vagy merevlemezen. | 1 | db | 0 | 330000 | 0 | 330000
[6 empty] | 54250768.0795 | 26178029.9051
| Összesen: |  |  |  |  | 80428797.9845

## 13. Nagygépház
Szekszárd Sportközpont Nonprofit Kft.
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
Szekszárdi Sportuszoda
7100 Szekszárd, Sport utca 2., Hrsz.: 3803/4
Sportuszoda és kiszolgáló létesítmények ivóvíz és hőenergetikai rendszerének áttervezése
Nagygépház átalakítása
Tételsz. | Megnevezés | Mennyiség | Me.egys. | EÁ anyag | EÁ m.díj | ÖÁ anyag | ÖÁ m.díj
13. | Nagygépház átalakítása
13.1 | Bontási munka
13.1.1 | A meglévő 5 m3/h kapacitású víztisztító rendszer (vas és mangánszűrők, aktívszén szűrők, vegyszeradagolók, nyomásfokozók, stb) szakszerű bontása, deponálása, a meglévő elzáró szerkezetek és csővezetékek hulladékra törénő bontásával, a terület szakszerű helyreállításával, a berendezések elszállításával. | 1 | db | 0 | 195000 | 0 | 195000
13.2 | Szerelési munka
13.2.1 | Ivóvíz, termálvíz nyomóvezeték PE műanyagcső, hegesztett kötésekkel, idomdarabokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezettel, csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül, szabadon szerelve. PE80 SDR11; PN10 D90x8,2 mm | 12 | m | 5144.0654 | 5904.3234 | 61728.7852 | 70851.881
13.2.2 | D110x10,0 mm | 18 | m | 6144.0654 | 5904.3234 | 110593.1779 | 106277.8215
13.2.3 | Termálvíz nyomóvezeték PP műanyagcső, hegesztett kötésekkel, idomdarabokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezettel, csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül, szabadon szerelve. PP-HD SDR11; PN10 D160x14,6 mm | 12 | m | 72330.4015 | 16348.4455 | 867964.8176 | 196181.3462
13.2.4 | D200x18,2 mm | 18 | m | 92330.4015 | 20348.4455 | 1661947.2265 | 366272.0193
13.2.5 | Meglévő Tt1 jelű tágulási tartály áthelyezése, a meglévő csőkapcsolatok bontásával, új csőkapcsolatok kialakításával, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beépítve. Típus: Zilmet cal pro 105 | 1 | db | 49000 | 2300 | 49000 | 2300
13.2.6 | Termálvíz finomszűrő, helyszínre szállítva, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beépítve. Típus: Hidrofilt HF-FA-16R-40 Névleges teljesítmény: 64,0 m3/h | 1 | db | 1560000 | 156000 | 1560000 | 156000
13.2.7 | Állóhengeres hidegvíz puffer tároló, helyszínre szállítva, beépítve, leeresztő és légtelenítő szerelvényekkel, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beépítve. Típus: Termáltechnika TÁ 1200/10 Térfogat: 1200 liter | 1 | db | 287000 | 12000 | 287000 | 12000
13.2.8 | Lemezes hőcserélő hűtésre, karimás csatlakozással, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, szétszerelhető kivitelben, helyszínre szállítva, felszerelve, a szükséges szerelési segédanyagokkal, bekötve. Típus: APV Anyagminőség: KO36 Hőteljesítmény: Q = 635 kW Hőfoklépcső: 32/15-10/15°C Nyomásesés: 20 kPa - 20 kPa Térfogatáram: 36,4 m3/h - 109,2 m3/h Elmarad! | 0 | db | 2946840 | 125000 | 0 | 0
13.2.9 | Telepített elektromos fogyasztók részére elektromos betáp kiépítése, a szükséges elektromos elosztó és vezérlőszekrényekkel, biztosító berendezésekkel, kábelezéssel, a szükséges szerelési segédanyagokkal, külön villamos dokumentáció és költségvetés szerint. Külön soron szerepeltetve! | 1 | Klt | 0 | 0 | 0 | 0
13.2.10 | Oventrop gömbcsap kétoldalon belső menettel, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve, a szükséges szerelési segédanyagokkal (PN16). DN25 | 2 | db | 8600 | 1200 | 17200 | 2400
13.2.11 | DN50 | 4 | db | 23610.5 | 5875.1 | 94442 | 23500.4
13.2.12 | ARI-FABA karimás elzáró szerelvény, ellenkarimákkal, tömítésekkel, csavarokkal, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve, a szükséges szerelési segédanyagokkal. DN80 PN16 | 2 | db | 96000 | 6387 | 192000 | 12774
13.2.13 | DN100 PN16 | 9 | db | 322880 | 9300 | 2905920 | 83700
13.2.14 | DN150 PN16 | 6 | db | 556480 | 12000 | 3338880 | 72000
13.2.15 | DN200 PN16 | 1 | db | 1125760 | 24000 | 1125760 | 24000
13.2.16 | Oventrop visszacsapószelep kétoldalon belső menettel, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve, a szükséges szerelési segédanyagokkal (PN16) DN50 | 2 | db | 15381 | 5228 | 30762 | 10456
13.2.17 | ARI típusú karimás visszacsapószelep, ellenkarimákkal, tömítésekkel, csavarokkal, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve, a szükséges szerelési segédanyagokkal. DN80 PN16 | 1 | db | 128000 | 6387 | 128000 | 6387
13.2.18 | DN100 PN16 | 1 | db | 173440 | 9300 | 173440 | 9300
13.2.19 | DN150 PN16 | 2 | db | 344000 | 12000 | 688000 | 24000
13.2.20 | Doyma Curaflex 3110 vízzáró falátvezetés, helyszínre szállítva, a szükséges szerelési segédanyagokkal, beépítve. Csőméret: D90 | 1 | db | 78000 | 9000 | 78000 | 9000
13.2.21 | D110 | 4 | db | 78000 | 9000 | 312000 | 36000
13.2.22 | D200 | 3 | db | 125000 | 12000 | 375000 | 36000
13.2.23 | Visszamosó szivattyú (SZVM), helyszínre szállítva, beépítve, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Típus: Grundfos TPE 40-530/2-S V: 20,00 m3/h; H = 50,0 m; P=7500W, 400V | 1 | db | 1660587 | 22000 | 1660587 | 22000
13.2.24 | Öntözővíz szivattyú (SZÖ), helyszínre szállítva, beépítve, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Típus: GrundfosTPE 50-540/2-S V: 50,00 m3/h; H = 50,0 m; P=11000W, 400V | 1 | db | 2216857 | 22000 | 2216857 | 22000
13.2.25 | Visszasajtoló szivattyúblokk (SZV), helyszínre szállítva, beépítve, a szükséges szerelési segédanyagokkal. Típus: Grundfos Hydro 1000 G CS CR15-7 V: 60,00 m3/h; H = 60,0 m; P=3x 5500W, 400V | 1 | db | 5502997 | 22000 | 5502997 | 22000
13.2.26 | Automatikus légtelenítő szerelvény SPIROTOP gyártmány, menetes csatlakozóval, kiegésztve csőlégedénnyel, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve. | 20 | db | 8337 | 9702 | 166740 | 194040
13.2.27 | Körszámlapos hőmérő 0-80 C-ig, menetes csatlakozóval, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve. 1/2 " | 10 | db | 1402 | 1617 | 14020 | 16170
13.2.28 | Nyomásmérő (manométer) alumínium házban, fém burkolattal ½”-os alsó csatlakozásokkal, feszmérő csonkokkal felszerelve, 0-6 bar mérési határok között, DN 160 számlappal. | 10 | db | 4560 | 1617 | 45600 | 16170
13.2.29 | Töltő és ürítő szerelvény elhelyezése 1" | 6 | db | 3200 | 2000 | 19200 | 12000
13.2.30 | Tartószerkezet idomacélból, csavarok hozzáadásával, csőbilincsek, függesztő szerkezetek, felszerelve. | 250 | kg | 1263 | 2560 | 315750 | 640000
13.2.31 | Felirati táblák, megfelelő szöveggel, készülékekre, szerelvényekre erősítve. Méret:150x50 mm (műanyagból) | 50 | db | 1042 | 1078 | 52100 | 53900
13.2.32 | Termálvíz, ivóvíz és hűtési vezetékek hálózati nyomáspróbája. | 1 | Klt | 0 | 300000 | 0 | 300000
13.2.33 | Technológiai, visszasajtoló és hűtési rendszer teljes körű próbaüzeme, berendezések beüzemelése, beszabályozása. | 1 | Klt | 0 | 600000 | 0 | 600000
13.2.34 | Megvalósulási tervdokumentáció készítése, átadása, tárolás CD-n vagy merevlemezen. | 1 | db | 0 | 28028 | 0 | 28028
13.3 | Hőszigetelési munka
13.3.1 | Hűtési és ivóvíz vezetékek hőszigetelése ARMAFLEX AC szigetelőanyaggal, 19mm vastagságban, a szükséges szerelési segédanyagokkal, D200 méretig. | 60 | m | 4954 | 2678 | 297240 | 160680
13.4 | Szerelőkőműves munka
13.4.1 | Faláttörtés (koronafúróval) csővezeték részére vasbeton szerkezetben, helyreállítással. | 8 | db | 0 | 55000 | 0 | 440000
[6 empty] | 24348729.0072 | 3981388.4681
| Összesen: |  |  |  |  | 28330117.4753

## 14. Visszasajtoló kút
Sor. | Munka megnevezése | Mennyiség | Egység | Anyag egységár | Munkadíj egységár | Anyag összesen | Munkadíj összesen | Összesen (anyag+munkadíj)
Vízkút kivitelezési költsége
1. | Munkaterület előkészítés: Kútfúróberendezés számára szükséges munkaterület kilalakítása, ideiglenes betonalap készítése | 1 | db | 0 | 800000 | 0 | 800000 | 800000
2. | Felvonulás: Kútfúróberendezés és a hozzá tartozó részegységek felvonulása, a szállítás alatti rezsiköltséggel, lakókonténerek elhelyezésével | 1 | db | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 450000
3. | Felvonulás: Kiegészítő szállítás, cső, cement, iszapjavítók, 4 fuvar daruzással, fel- és lerakással | 4 | fuvar | 0 | 220000 | 0 | 880000 | 880000
4. | Fúrás előkészítés: Kútfúró berendezés felszerelése | 1 | db | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 350000
5. | Fúrás előkészítés: Öblítőfolyadék elkészítése zsákos iszapképző és iszapjavító anyagokból | 50 | m3 | 35000 | 20000 | 1750000 | 1000000 | 2750000
6. | Fúrás: Teljesszelvényű jobb öblítéses rotary fúrás Ø 600 mm-el 0-36 m között | 36 | m | 30000 | 20000 | 1080000 | 720000 | 1800000
7. | Csövezés: Acél iránycsőrakat beépítése, 508/498 mm acélcsővel 0-36 m között | 36 | m | 27000 | 10000 | 972000 | 360000 | 1332000
8. | Cementezés: Cementezés méterdíja | 36 | m | 6000 | 9000 | 216000 | 324000 | 540000
9. | Fúrás: Teljesszelvényű jobb öblítéses rotary fúrás Ø 17 1/2" -al 36-247 m között | 211 | m | 28000 | 20000 | 5908000 | 4220000 | 10128000
10. | Műszeres munkák: Geofizikai mérés, kiértékelés | 1 | db | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
11. | Csövezés: 1. termelő csőrakat beépítése, Ø 13 3/8" olajipari béléscsővel 0-247 m között | 247 | m | 38000 | 10000 | 9386000 | 2470000 | 11856000
12. | Cementezés: Cementezés méterdíja | 247 | m | 6000 | 9000 | 1482000 | 2223000 | 3705000
13. | Fúrás: Teljesszelvényű jobb öblítéses rotary fúrás Ø 12 1/4" -al 247-350 m között | 103 | m | 27000 | 20000 | 2781000 | 2060000 | 4841000
14. | Műszeres munkák: Geofizikai mérés, kiértékelés | 1 | db | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
15. | Csövezés, szűrőzés: 2. termelő cső- és szűrőrakat beépítése, Ø 7" J55 API olajipari béléscsővel 217-350 m között | 83 | m | 15000 | 14000 | 1245000 | 1162000 | 2407000
16. | Csövezés, szűrőzés: 3. termelő cső- és szűrőrakat beépítése, Ø7" Johnson típusú szűrővel 217-350 m között a geofizikai szelvényezés által meghatározott szakaszokon | 50 | m | 50000 | 60000 | 2500000 | 3000000 | 5500000
17. | Csövezés, szűrőzés: Szűrőrakat kavicsolása | 133 | m | 5000 | 18000 | 665000 | 2394000 | 3059000
18. | Kútkiképzés: Kompresszor termeltetés 12 bar 10 m3/p teljesítményű kompresszorral | 24 | óra | 0 | 42000 | 0 | 1008000 | 1008000
19. | Kútkiképzés: Búvárszivattyús termeltetés, vízlépcső beállítás | 72 | óra | 0 | 30500 | 0 | 2196000 | 2196000
20. | Műszeres munkák: Kútvizsgálati mérés MSZ22116/2002 szabvány és a kiviteli terv alapján, kiértékelés | 1 | db | 0 | 800000 | 0 | 800000 | 800000
21. | Műszeres munkák: Vízkémiai- és gázanalitikai vizsgálatok | 1 | db | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 450000
22. | Műszeres munkák: Geodéziai bemérés | 1 | eset | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 80000
23. | Befejező munkálatok: Fúrási iszap engedéllyel rendelkező lerakóba történő elszállítása, befogadó nyilazkozat megszerzése | 50 | m3 | 0 | 60000 | 0 | 3000000 | 3000000
24. | Befejező munkálatok: Tereprendezés, rekultiváció | 1 | db | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000
25. | Befejező munkálatok: Vízföldtani napló elkészítése | 1 | db | 0 | 280000 | 0 | 280000 | 280000
| Kút összessen: |  |  |  |  | 27985000 | 31827000 | 59812000

## 15. Füvesítési munkák
Tétel szám | Megnevezés | Mennyiség |  | Egység anyag | Egység díj | Össz. Anyag | Össz. Díj
| RÉGI FŰ ELTÁVOLÍTÁSA+ELSZÁLLTÁSA | 1300 | m2 | 450 | 45 | 585000 | 58500
| TALAJ LAZÍTÁSA | 1300 | m2 | 125 | 12.5 | 162500 | 16250
| SZEPARÁLT TRÁGYA | 40 | m³ | 7000 | 700 | 280000 | 28000
| SZEPARÁLT TRÁGYA SZÁLLÍTÁSA | 10 | m³ | 9000 | 900 | 90000 | 9000
| SZEPARÁLT TRÁGYA BEHORDÁSA | 40 | m³ | 4200 | 420 | 168000 | 16800
| SZEPARÁLT TRÁGYA BEDOLGOZÁSA | 1300 | m2 | 145 | 14.5 | 188500 | 18850
| MAGÁGY ELŐKÉSZÍTÉS | 1300 | m2 | 285 | 28.5 | 370500 | 37050
| VAKONDHÁLÓZÁS | 1300 | m2 | 190 | 228 | 247000 | 296400
| TALAJFERTŐTLENÍTÉS | 1 | klt | 25000 | 2500 | 25000 | 2500
| GYEPSZŐNYEG TERÍTÉS | 1300 | m2 | 2550 | 255 | 3315000 | 331500
| GYEPSZŐNYEG SZÁLLÍTÁS | 5 | klt | 0 | 88000 | 0 | 440000
| ÖNTÖZŐ RENDSZER FELUJÍTÁSA | 1 | klt | 963187 | 328500 | 963187 | 328500
| Összesen: |  |  |  |  | 6394687 | 1583350

## 16. Gázellátás
Szekszárd Sportuszoda
Külső-belső gázellátás, gáz biztonság technika
Tételszám | Megnevezés | Mennyiség | Me.egys. | EÁ anyag | EÁ m.díj | ÖÁ anyag | ÖÁ m.díj
6. | Külső-belső gázellátás
6.1. | Földmunka
6.1.1 | Munkaárok földkiemelése, kézi erővel, bármely konzisztenciájú I-IV. o. talajban, a kitermelt föld depóniába rakva, dúcolás nélkül, 3 m2 szelvényig. | 72 | m³ | 0 | 4200 | 0 | 302400
6.1.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba tömörítés nélkül, réteges elterítéssel I-IV. o. talajban, gépi erővel, anyag súlypontja karoláson belül. Vezeték felett és mellett 50cm vastagságig. | 24 | m³ | 0 | 1920 | 0 | 46080
6.1.3 | Földvisszatöltés vezetéket környező 50 cm-en túli szelvényrészbe. | 33.6 | m³ | 0 | 1860 | 0 | 62496
6.1.4 | Talajjavító réteg készítése, nyers homokos kavicsból. | 14.4 | m³ | 1380 | 420 | 19872 | 6048
6.1.5 | Tömörítés bármely tömörítési osztálybanl, 85% tömörségi fokra, vezeték felett és mellett. | 72 | m³ | 0 | 420 | 0 | 30240
6.1.6 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel. | 14.4 | m³ | 0 | 1440 | 0 | 20736
6.1.7 | Munkaárok dúcolása és bontása 5 m mélységig és szélességig, kétoldali dúcolással, vizszintes pallózással, Árokmélység: 1,3 m Pallózás: zártsorú, vizszintes | 10 | m2 | 2580 | 3120 | 25800 | 31200
6.2 | Szerelési munka
6.2.1 | PE80/G SDR 11 minőségű PN10 nyomásfokozatú polietilén (PE) műanyag gázcső szerelése, földárokban, hegesztett kivitelben MSZ 7908-2, MSZ EN 1555 D90x8,2 | 60 | m | 1200 | 3610.3 | 72000 | 216618
6.2.2 | PE80/G SDR 11 minőségű PN10 nyomásfokozatú polietilén (PE) műanyag 90 fokos könyökidom szerelése, földárokban, hegesztett kivitelben MSZ 7908-2, MSZ EN 1555 D90x8,2 | 2 | db | 1873.6 | 3164.7 | 3747.2 | 6329.4
6.2.3 | Hegeszthető KPE-acél összekötő idom Típus: Schuck HSP-SKEF-GTN Méret: D90/80 | 2 | db | 9211.2 | 5544 | 18422.4 | 11088
Varratnélküli fekete acélcsőből készült gázvezeték (MSZ EN 10220; 1.0254) hegesztett kötésekkel, csőhajlításokkal, forrcső ívekkel, idomdarabokkal, csőhüvelyekkel, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezettel, csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül, szakaszonként szerelve. Külső csővezeték hungikor szalagvédelemmel ellátva (50% átfedéssel)
6.2.5 | 3/4" (DN20) | 24 | m | 804.3 | 1894.2 | 19303.2 | 45460.8
6.2.6 | 1" (DN25) | 8 | m | 1802 | 2448.6 | 14416 | 19588.8
6.2.7 | D60,3x2,9 | 40 | m | 865.3 | 2956.8 | 34612 | 118272
Gázvezeték acél védőcső, Méret: D125
6.2.9 | L=1,0 m | 3 | db | 7812 | 7392 | 23436 | 22176
6.2.11 | Nyomvonaljelző elhelyezése gázvezeték fölé 6 cm széles, sárga fóliával, gázvezeték felirattal | 60 | m | 19.3 | 462 | 1158 | 27720
6.2.13 | Gázszűrő, helyszínre szállítva Típus: Dungs GS, Méret: DN25/PN16 | 8 | db | 38844.2 | 3927 | 310753.6 | 31416
6.2.14 | Szigetelő karimapár, csővezetékbe építve Típus: Schuck SIF, Méret: DN50/PN16 | 1 | db | 41239.9 | 4481.4 | 41239.9 | 4481.4
Zártházas gömbcsap karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, csővezetékbe építve, szabadon szerelve. PN16 Típus: ISG NAF UNIBALL
6.2.17 | DN 50 | 2 | db | 12069.9 | 3927 | 24139.8 | 7854
6.2.18 | DN 25 | 8 | db | 9609.7 | 3003 | 76877.6 | 24024
6.2.19 | Nyomásszabályozó- gázmérő állomás, párhuzamos nyomásszabályozó ággal,membrános hőmérsékletkorrektoros gázmérővel, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve, acéllemez védőszekrénnyel, illetve minden szükséges tartozékkal Szállító: Gázgép Primer géznyomás: 100 mmbar Szekunder gyáznyomás: 100 mbar Maximális gázfogyasztás: 80,00 Nm³/h | 1 | db | 1046200 | 65142 | 1046200 | 65142
6.2.24 | Falátvezető tömítőbetét, Típus: Doyma Curaflex F/2/SD/5, Méret: D90 | 1 | db | 19651 | 6006 | 19651 | 6006
6.2.26 | Kilégző gomba menetes csatlakozással, csővezeték végére szerelve. DN20 | 1 | db | 3073.5 | 1155 | 3073.5 | 1155
6.2.27 | Idomacél tartószerkezet csavarok hozzáadásával, bilincsekkel, függesztőkkel, beépítéssel | 200 | kg | 1584.7 | 1732.5 | 316940 | 346500
6.2.28 | Nyomásszabályozó- gázmérő állomás védőkerítés és villámdédelmi kialakítás | 1 | db | 60000 | 120000 | 60000 | 120000
6.2.29 | Gázvezeték hálózati nyomáspróbája, Gázmű képviselőjének jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével. | 1 | db | 0 | 8316 | 0 | 8316
6.2.30 | Gázvezeték hálózati műszaki átadása, átvétele. | 1 | db | 0 | 15246 | 0 | 15246
6.2.31 | Gázvezeték engedélyezési dokumentáció elkészítése, engedélyezési eljárás lefolytatása, engedélyezési dokumentáció átadása. | 1 | db | 0 | 240000 | 0 | 240000
6.2.32 | Gázvezeték megvalósulási dokumentáció elkészítése és tárolása CD-n vagy merevlemezen. | 1 | db | 0 | 15708 | 0 | 15708
6.3 | Festés-mázolás
6.3.1 | Rozsdamentesítés, alapmázolás, fedőmázolás csővezetéken, épületen belül. (DN 50-ig) Szín: a designer határozza meg | 72 | m | 0 | 1108.8 | 0 | 79833.6
6.4 | Szerelőkőműves munka
6.4.1 | Áttörés vasbeton válaszfalban, helyreállítással. | 1 | db | 0 | 30234 | 0 | 30234
[6 empty] | 2131642.2 | 1962369

## 17. Ivővíz előkészítő összesítő
Sportuszoda Szekszárd Ivóvíz előkészítő rendszer automatika
|  | Anyagár | Díj
17.1. | Erősáram | 2439888 | 2150040
17.2. | PLC | 1360800 | 3139200
17.3. | Terepi készülékek | 3304320 | 245880
17.4. | Automatika kiviteli terv |  | 580000
| ÖSSZESEN NETTÓ | 7105008 | 6115120
| Kedvezmény: | -1938126 | -2080390
| Kedvezménnyel csökkentve: | 5166882 | 4034730
| MINDÖSSZESEN NETTÓ | 9201612
| ÁFA 27% | 2484435.24
| MINDÖSSZESEN BRUTTÓ | 11686047.24

## 17.1 Erősáram
No. | Mennyiség | Egys. | Szöveg | E.anyag | E.díj | Anyagár | Díj
1. | 80 | m | MÜ II. jelű műanyag védőcső szerelése falon kívül elágazó dobozokkal, tartók elhelyezésével 20,0 mm átm. | 168 | 1080 | 13440 | 86400
2. | 40 | m | 40,0 mm átm. | 540 | 1200 | 21600 | 48000
3. | 65 | m | Nagysűrűségű polietilénből készült DIN 16961 szerinti karmantyús kábelvédőcső fektetése behúzó zsinórral, KPE tekercsben D 63 | 780 | 1200 | 50700 | 78000
4. | 36 | m | Fém kábeltálca felszerelése padlástérben 60x100mm | 1998 | 2640 | 71928 | 95040
5. | 110 | m | Műanyag tömlővezeték szerelése elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, YSLY 2 x 1,00 mm2 | 114 | 720 | 12540 | 79200
6. | 200 | m | Műanyag tömlővezeték szerelése elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, YSLY 3 x 1,00 mm2 | 168 | 720 | 33600 | 144000
7. | 150 | m | Műanyag tömlővezeték szerelése elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, YSLY 3 x 1,50 mm2 | 216 | 720 | 32400 | 108000
8. | 90 | m | Műanyag tömlővezeték szerelése elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, YSLY 4 x 1,00 mm2 | 204 | 720 | 18360 | 64800
9. | 120 | m | Műanyag tömlővezeték szerelése elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, YSLY 4 x 1,50 mm2 | 264 | 720 | 31680 | 86400
10. | 240 | m | Műanyag tömlővezeték szerelése elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, YSLY 7 x 1,00 mm2 | 312 | 720 | 74880 | 172800
11. | 70 | m | Műanyag tömlővezeték szerelése elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, YSLY 10 x 1,00 mm2 | 480 | 720 | 33600 | 50400
12. | 140 | m | Liycy 2 x 1,00 mm2 | 252 | 720 | 35280 | 100800
13. | 120 | m | Műanyag tömlővezeték szerelése elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, YSLY 4 x 2,50 mm2 | 528 | 720 | 63360 | 86400
14. | 20 | m | Műanyag tömlővezeték szerelése elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, YSLiCy 4 x 2,50 mm2 | 624 | 720 | 12480 | 14400
15. | 60 | m | Optikai kábel | 624 | 960 | 37440 | 57600
16. | 8 | db | Moeller tokozott szervízkapcsoló, 20A segédérintkezővel | 10800 | 5400 | 86400 | 43200
17. | 1 | klt. | Erősáramú szekrény bővítése 5db 20A 3fmotorleágazással, 18db 1f 16A leágazással 24VDC tápegységgel,32db segédrelével 8db 20A mágneskapcsolóval 12db K-0-A kapcsolóval 20db jelzőlápával 20db nyomógombbal PLC beépítéssel | 1520000 | 584400 | 1520000 | 584400
18. | 1 | db | Épületgépészeti csőhálózat földelő bekötése csőbilinccsel 1 " | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
19. | 3 | db | Nagy kiterjedésű fémtárgy földelő bekötése | 2400 | 2400 | 7200 | 7200
20. | 1 | db | megvalósulási dokumentáció | 0 | 60000 | 0 | 60000
21. | 1 | klt. | optikai kifejtések | 280000 | 180000 | 280000 | 180000
Mindösszesen nettó: | [5 empty] | 2439888 | 2150040

## 17.2 PLC
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | E.anyag | E.díj | Anyagár | Díj
1. | K-tétel | 1 | db | Központi egység PCD2 M54560+C1000 | 612000 | 0 | 612000 | 0
2. | K-tétel | 3 | db | Digitális bemeneti kártya PCD2 E165 | 62760 | 0 | 188280 | 0
3. | K-tétel | 3 | db | Digitális kimeneti kártya PCD2 A465 | 69960 | 0 | 209880 | 0
4. | K-tétel | 2 | db | Analóg be-kimeneti kártya PCD2 W525 | 148320 | 0 | 296640 | 0
5. |  | 1 | db | Optika Eth Switch | 54000 | 19200 | 54000 | 19200
6. | K-tétel | 1 | klt | PLC program készítése, helyszíni üzembehelyezéssel | 0 | 1920000 | 0 | 1920000
7. | K-tétel | 1 | klt | WEB alapu szoftver készítése | 0 | 600000 | 0 | 600000
8. | K-tétel | 1 | klt | központi SCADA szoftverbe illesztés,adatgyűjtés szoftver készítése | 0 | 600000 | 0 | 600000
ÖSSZESEN NETTÓ | [6 empty] | 1360800 | 3139200
MINDÖSSZESEN NETTÓ | [6 empty] | 4500000

## 17.3 Terepi készülékek
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | E.anyag | E.díj | Anyagár | Díj
1. | K-tétel | 2 | db | Nyomástávadó vízre | 48000 | 5400 | 96000 | 10800
1. | K-tétel | 1 | db | Nyomástávadólevegőre | 48000 | 5400 | 48000 | 5400
1. | K-tétel | 2 | db | Szinttávadó vízre | 388000 | 10200 | 776000 | 20400
4. | K-tétel | 1 | db | külső hőmérséklet érzékelő, ATF0 | 8160 | 3840 | 8160 | 3840
4. | K-tétel | 1 | db | belső hőmérséklet érzékelő, ATF0 | 8160 | 3840 | 8160 | 3840
5. | K-tétel | 4 | db | Frekvenciaváltó 7,5kW motorhoz 2DI,3DO,1AI | 592000 | 50400 | 2368000 | 201600
ÖSSZESEN NETTÓ | [6 empty] | 3304320 | 245880
MINDÖSSZESEN NETTÓ | [6 empty] | 3550200

## 18. Termálvíz összesítő
Sportuszoda Szekszárd meglevő és bővített termálvizes rendszer és strand medencék automatika
|  | Anyagár | Díj
18.1. | Termálkút PLC | 354000 | 364800
18.2. | Erősáram | 3003348 | 5976240
18.3. | PLC | 1360800 | 1639200
18.4. | Terepi készülékek | 5971800 | 504600
18.5. | Automatika kiviteli terv |  | 780000
| ÖSSZESEN NETTÓ | 10689948 | 9264840
| Kedvezmény: | -2275993.5 | -3965805
| Kedvezménnyel csökkentve: | 8413954.5 | 5299035
| MINDÖSSZESEN NETTÓ | 13712989.5
| ÁFA 27% | 3702507.165
| MINDÖSSZESEN BRUTTÓ | 17415496.665

## 18.1 Termálkút PLC
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | E.anyag | E.díj | Anyagár | Díj
1. | K-tétel | 1 | db | Központi egység PCD1.M2110R meglevő szekrénybe építve | 300000 | 57600 | 300000 | 57600
5. |  | 1 | db | Optika Eth Switch | 54000 | 19200 | 54000 | 19200
6. | K-tétel | 1 | klt | PLC program készítése, helyszíni üzembehelyezéssel | 0 | 144000 | 0 | 144000
7. | K-tétel | 1 | klt | WEB alapu szoftver készítése | 0 | 72000 | 0 | 72000
8. | K-tétel | 1 | klt | központi SCADA szoftverbe illesztés,adatgyűjtés szoftver készítése | 0 | 72000 | 0 | 72000
ÖSSZESEN NETTÓ | [6 empty] | 354000 | 364800
MINDÖSSZESEN NETTÓ | [6 empty] | 718800

## 18.2 Erősáram
No. | Mennyiség | Egys. | Szöveg | E.anyag | E.díj | Anyagár | Díj
1. | 180 | m | MÜ II. jelű műanyag védőcső szerelése falon kívül elágazó dobozokkal, tartók elhelyezésével 20,0 mm átm. | 168 | 1080 | 30240 | 194400
2. | 40 | m | 40,0 mm átm. | 540 | 1200 | 21600 | 48000
3. | 36 | m | Fém kábeltálca felszerelése 60x100mm | 1998 | 2640 | 71928 | 95040
4. | 210 | m | Műanyag tömlővezeték szerelése elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, YSLY 2 x 1,00 mm2 | 114 | 720 | 23940 | 151200
5. | 300 | m | Műanyag tömlővezeték szerelése elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, YSLY 3 x 1,00 mm2 | 168 | 720 | 50400 | 216000
6. | 150 | m | Műanyag tömlővezeték szerelése elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, YSLY 3 x 1,50 mm2 | 216 | 720 | 32400 | 108000
7. | 90 | m | Műanyag tömlővezeték szerelése elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, YSLY 4 x 1,00 mm2 | 204 | 720 | 18360 | 64800
8. | 120 | m | Műanyag tömlővezeték szerelése elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, YSLY 4 x 1,50 mm2 | 264 | 720 | 31680 | 86400
9. | 240 | m | Műanyag tömlővezeték szerelése elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, YSLY 7 x 1,00 mm2 | 312 | 720 | 74880 | 172800
10. | 170 | m | Műanyag tömlővezeték szerelése elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, YSLY 10 x 1,00 mm2 | 480 | 720 | 81600 | 122400
11. | 240 | m | Liycy 2 x 1,00 mm2 | 252 | 720 | 60480 | 172800
12. | 70 | m | Műanyag tömlővezeték szerelése elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, YSLY 4 x 2,50 mm2 | 528 | 720 | 36960 | 50400
13. | 35 | m | Műanyag tömlővezeték szerelése elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, YSLiCy 4 x 2,50 mm2 | 624 | 720 | 21840 | 25200
14. | 360 | m | Optikai kábel kút-új uszoda épület- nagygépház összekötésre | 2624 | 8960 | 944640 | 3225600
15. | 8 | db | Moeller tokozott szervízkapcsoló, 20A segédérintkezővel | 10800 | 5400 | 86400 | 43200
16. | 2 | klt. | Erősáramú szekrények bővítése 16db segédrelével állapotjezések sorkapcsozása | 144000 | 216000 | 288000 | 432000
17. | 1 | klt. | Erősáramú szekrény 7db 20A 3fmotorleágazással, 8db 1f 16A leágazással 24VDC tápegységgel,32db segédrelével 8db 20A mágneskapcsolóval 12db K-0-A kapcsolóval 20db jelzőlápával 20db nyomógombbal | 660000 | 156000 | 660000 | 156000
18. | 1 | klt. | Automatika szekrény csere 800x1000x300 IP méretben PLC beépítés, 32db segédrelé, 24V DC tápegység sorkapcsozás, beüzemelés | 288000 | 216000 | 288000 | 216000
19. | 1 | db | megvalósulási dokumentáció | 0 | 216000 | 0 | 216000
20. | 1 | klt. | optikai kifejtések | 180000 | 180000 | 180000 | 180000
ÖSSZESEN NETTÓ | [5 empty] | 3003348 | 5976240
MINDÖSSZESEN NETTÓ | [5 empty] | 8979588
27% ÁFA | [5 empty] | 2424488.76
MINDÖSSZESEN BRUTTÓ | [5 empty] | 11404076.76

## 18.3 PLC
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | E.anyag | E.díj | Anyagár | Díj
1. | K-tétel | 1 | db | Központi egység PCD2 M54560+C1000 | 612000 | 0 | 612000 | 0
2. | K-tétel | 3 | db | Digitális bemeneti kártya PCD2 E165 | 62760 | 0 | 188280 | 0
3. | K-tétel | 3 | db | Digitális kimeneti kártya PCD2 A465 | 69960 | 0 | 209880 | 0
4. | K-tétel | 2 | db | Analóg be-kimeneti kártya PCD2 W525 | 148320 | 0 | 296640 | 0
5. |  | 1 | db | Optika Eth Switch | 54000 | 19200 | 54000 | 19200
6. | K-tétel | 1 | klt | PLC program készítése, helyszíni üzembehelyezéssel | 0 | 1020000 | 0 | 1020000
7. | K-tétel | 1 | klt | WEB alapu szoftver készítése | 0 | 300000 | 0 | 300000
8. | K-tétel | 1 | klt | központi SCADA szoftverbe illesztés,adatgyűjtés szoftver készítése | 0 | 300000 | 0 | 300000
ÖSSZESEN NETTÓ | [6 empty] | 1360800 | 1639200
MINDÖSSZESEN NETTÓ | [6 empty] | 3000000

## 18.4 Terepi készülékek
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | E.anyag | E.díj | Anyagár | Díj
1. | K-tétel | 3 | db | Nyomástávadó vízre | 48000 | 5400 | 144000 | 16200
2. | K-tétel | 1 | db | Hőmennyiségmérő (hőszivattyúk kimenő) | 780000 | 5400 | 780000 | 5400
3. | K-tétel | 5 | db | Szinttávadó vízre | 288000 | 10200 | 1440000 | 51000
4. | K-tétel | 5 | db | kábel hőmérséklet érzékelő, PT1000 merülőhüvellyel | 13560 | 15840 | 67800 | 79200
5. | K-tétel | 3 | db | Frekvenciaváltó 5,5kW motorhoz 2DI,3DO,1AI | 456000 | 50400 | 1368000 | 151200
5. | K-tétel | 3 | db | Frekvenciaváltó 7,5kW motorhoz 2DI,3DO,1AI | 492000 | 50400 | 1476000 | 151200
5. | K-tétel | 1 | db | Frekvenciaváltó 11kW motorhoz 2DI,3DO,1AI | 696000 | 50400 | 696000 | 50400
ÖSSZESEN NETTÓ | [6 empty] | 5971800 | 504600
MINDÖSSZESEN NETTÓ | [6 empty] | 6476400

## 19. Építészeti munkák
Szekszárd Tároló: vízkezelő berendezések - építési kivitelezési terv
7100 Stekszárd, Sport u. 3803/4
Tételes költségvetés kiírás
|  | Munkanem száma és megnevezése |  |  | Anyag összege | Díj összege
|  | 15 Zsaluzás és állványozás |  |  | 484843.4 | 530464
|  | 21 Irtás, föld- és sziklamunka |  |  | 144516.5 | 360198.5
|  | 23 Síkalapozás |  |  | 443120 | 59600.8
|  | 31 Helyszíni beton és vasbeton munka |  |  | 969924.772 | 621282.2162
|  | 34 Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése |  |  | 6050870.2 | 2852360
|  | 43 Bádogozás |  |  | 170778 | 35328
|  | 45 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése |  |  | 448130.4 | 67392
|  | 47 Felületképzés |  |  | 260222 | 515488
|  | 48 Szigetelés |  |  | 94605 | 81320
|  | 62 Kőburkolat készítése |  |  | 103118.6 | 102981.8
|  | 90 Takarítási munka |  |  | 6737.25 | 8430
|  | 91 Kert- és parképítési munka |  |  | 40775 | 25000
|  | Munkanemek összesen: |  |  | 9217641.122 | 5259845.3162
|  | Összesen: |  |  | 14477486.4382 | + Áfa
|  | dátum |  |  | …...............................
aláírás
MEGJEGYZÉS:
1., Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is szerepel mellette.
2., A költségvetési kiírás mindegyik tétele egy komplett szolgáltatásnak felel meg, ezért benne foglaltatnak a szállítási költségek, építési munkák, állványozási-szerelési munkák, építési segédeszközök, szerelési segédeszközök, akkor is ha ezek az egyes tételekben nincsenek külön kimutatva.
3., Alapvetően abból kell kiindulni, hogy a költségvetésben megadott árak mindent tartalmaznak, ami - az épületrészek és a teljes építmény komplett működéséhez szükséges - az építőipar szabványainak és/vagy az ide vonatkozó előírásoknak megfelelően az építmények rendeltetésszerű kivitelezéséhez tartozik.
4., A költségvetési kiírás és az ebben szereplő mennyiségek kiviteli tervek alapján készültek, csak a tervekkel együtt érvényesek.
5., A költségvetési kiírás és a tervek között jelentkező esetleges eltérések esetén a tervek a mérvadóak.
6., A mennyiségeket a Vállalkozó köteles ellenőrizni, Vállalkozó az esetlegesen észlelt eltérést a közbeszerzési eljárás szabályai szerint jelezheti Megrendelő felé.
7., Az esetlegesen kimaradt tételek nem mentesítik a Vállakozót a terv szerinti megoldás szakszerű kivitelezésétől és annak megfelelő ár-, illetve határidő vállalás betartása alól.
8., Az egyes tételeknél, munkanemeknél, valamint a főösszesítőben szereplő képletek ellenőrizendők!
T É T E L E S K Ö L T S É G V E T É S K I Í R Á S
15 Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-004-21.3.2.1.1.1 | Gerendazsaluzás, talpgerendánál, 60 cm oldalmagasság felett, szerelt táblás zsaluzattal, | 70.4 | m2 | 277 | 7200 | 19500.8 | 506880
2 | 15-005-5.3 | Nyílászsaluzat készítése és elhelyezése, falzsaluzatba vagy födémzsaluzatba, nyílásméret: 1,00 m2 felett | 1.8 | m2 | 1197 | 6880 | 2154.6 | 12384
3 | 15-016-2.1-0023128 | Guruló állvány, 2,50x1,50 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság (típus: 745071) KRAUSE guruló | 2 | db | 8074 | 5600 | 16148 | 11200
állvány 2,50x1,5 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság (típus: 745071)
4 | 15-904-21.3.2.1.1.2-0024032 | BÉRLETI DÍJ gerendazsaluzásnál, 60 cm oldalmagasság felett, szerelt táblás zsaluzattal, Szerelt táblás zsaluzat bérleti díj/Hó | 70.4 | m2 | 6350 | 0 | 447040 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 484843.4 | 530464
21 Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-002-1.1 | Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig | 21.9 | m3 | 0 | 561 | 0 | 12285.9
2 | 21-003-7.1.3.1 | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi | 7.5 | m3 | 0 | 1998 | 0 | 14985
munkával, alapterület: 50,1-100,0 m2 között, 5,5 m mélységig
3 | 21-003-8.2.1.2.2 | Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödrök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka hagyással, kétoldalra kiemelve, depóniába vagy | 11.6 | m3 | 0 | 17360 | 0 | 201376
szállítóeszközre rakva, vizes, tapadós talajban, 10,00 m2 alapterületig, 1,51-3,50 m mélységig, III. fejtési talajosztályban
4 | 21-004-4.1.2-0120015 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers | 1.5 | m3 | 1525 | 2102 | 2287.5 | 3153
homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza
5 | 21-004-4.2.4-0110765 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, zúzottkőből Zúzottkő, Z 35/55 Mészkő és Dolomit, | 11 | m3 | 4733 | 1350 | 52063 | 14850
Polgárdi
6 | 21-004-5.1.1.1 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. | 73.3 | m2 | 0 | 352 | 0 | 25801.6
7 | 21-011-1.2.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. | 41 | m3 | 0 | 267 | 0 | 10947
8 | 21-011-11.6 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe | 2 | db | 45083 | 0 | 90166 | 0
9 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 16 | m3 | 0 | 4800 | 0 | 76800
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 144516.5 | 360198.5
23 Síkalapozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 23-003-2-0242210 | Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával, .....minőségű betonból C25/30 - XC2 - 16 - F3 - CEM 32,5, m = | 11.6 | m3 | 38200 | 5138 | 443120 | 59600.8
6,6 finomsági modulussal
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 443120 | 59600.8
31 Helyszíni beton és vasbeton munka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-001-1.2.1-0220955 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI | 0.3269 | t | 187950 | 260310 | 61440.855 | 85095.339
hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 8 mm
2 | 31-001-1.2.2-0221002 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI | 0.2795 | t | 183750 | 169388 | 51358.125 | 47343.946
bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B 12 mm
3 | 31-001-1.2.2-0221004 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI | 0.5264 | t | 183750 | 169388 | 96726 | 89165.8432
bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B 16 mm
4 | 31-001-2-0452173 | Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 6N1515 építési síkháló; 6,00 x 2,40 m; 150 x 150 mm osztással O 6,00 | 0.2704 | t | 199980 | 56720 | 54074.592 | 15337.088
/ 6,00 BHB55.50
5 | 31-001-3.1.1-0120504 | Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben, műanyagból, vasbeton lemezben hegesztett háló vagy hálós vasalás alá Műanyag távtartó | 73 | m2 | 60 | 480 | 4380 | 35040
U-bak 30 mm-es
6 | 31-001-3.1.2-0120504 | Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben, műanyagból, vasbeton gerendába, bordába vagy koszorúba Műanyag távtartó U-bak 30 mm-es | 35 | m | 72 | 560 | 2520 | 19600
7 | 31-001-3.1.2-0120513 | Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben, műanyagból, vasbeton gerendába, bordába vagy koszorúba Műanyag távtartó csillag 25 | 35 | m | 84 | 560 | 2940 | 19600
mm-es
8 | 31-021-1.3.3-0241210 | Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, | 5.5 | m3 | 42300 | 5658 | 232650 | 31119
betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 750 cm2 keresztmetszet felett C25/30 - XC2 - 16 - F3 - CEM 42,5, m = 6,6
finomsági modulussal
9 | 31-030-2.2 | Ipari térburkolatok készítése, speciális betonokból,15-25 cm vastagságig, betonszivattyús technológiával,XK, X1, X4 környezeti | 10.5 | m3 | 42300 | 6538 | 444150 | 68649
osztályú,kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, hálóval vasalt, vegyszeresen kötés késleltetett, kézi lehúzással
10 | 31-030-3.2 | Beton aljzat felületképzéséért többletidő, saját levében cementszórással, simított fényes felület, vassimítóval | 73.3 | m2 | 64 | 2840 | 4691.2 | 208172
11 | 31-030-4.2 | Beton aljzat kiegészítő műveletek, többletidő, aljzatbeton tágulási hézagképzés 10 cm hézagmélységig, 3 cm mély bitumen-kiöntéssel | 6 | m | 2499 | 360 | 14994 | 2160
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 969924.772 | 621282.2162
34 Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 34-001-1.1.6 | Épület-acélváz szerelése tömör szerelvényekből, 80,01 kg/m2 tömeg felett, HEA, U, Z és zárszelvényekből és egyéb acéltermékekből | 73.3 | m2 | 24640 | 27280 | 1806112 | 1999624
készítve.
2 | 34-002-5.1.6-0113511 | Külső térlefedés hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, PUR vagy PIR hab szigeteléssel, 80 mm | 81 | m2 | 15431 | 800 | 1249911 | 64800
vastagságban KINGSPAN KS 1000 XD 80 0,7/0,9 IPN tetőpanel horganyzott/horganyzott+20 µm polyester bevonat, RAL 9002 színben
3 | 34-003-31.1.6-0113485 | Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, rejtett csavaros rögzítéssel, PUR - vagy PIR hab szigeteléssel, 100 mm | 162 | m2 | 13326 | 1080 | 2158812 | 174960
vastagságban KINGSPAN KS 1000 TL IPN 100 0,6/0,4 rejtett rögz. QuadCore habos falpanel horg.+25/20 µm polyester bevonat, standard
színben, lambda=0,018W/mK
4 | 34-003-36.1.1-0113409 | Külső térelhatárolás komplett csomópontokkal, rejtett vagy látszó rögzítésű sarok-, lábazati- vagy takaróprofilos csomópontok | 36.4 | m | 22968 | 16840 | 836035.2 | 612976
elkészítése vízszintes falpanelekhez KINGSPAN INSTApack KP21 komplett csomópont kalapprofillal, vízszintes TL és TF panel
elhelyezés esetén, valamint rendszer kiegészítő profilok elhelyezése az EK-10 részletrajzon szereplő, R.01-R.06 csomóponti tervek
alapján komplett.
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 6050870.2 | 2852360
43 Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-002-3.2-0149701 | Függőereszcsatorna szerelése, négyszögszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag bevonatú horganyzott | 12.1 | m | 7380 | 1280 | 89298 | 15488
acéllemezből KINGSPAN K126 ereszcsatorna, K126a hossztoldó elemekkel max. 6 m-ként toldva, K127 tartókonzollal, 0,6-os, festett
acélból, P13 profilkitöltővel
2 | 43-002-13.3-0149706 | Lefolyócső szerelése négyszög keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott | 8 | m | 10185 | 2480 | 81480 | 19840
acéllemezből KINGSPAN K126d szögletes lefolyócsatorna, K126g tartó bilincsekkel, 0,6-os, festett acélból, keresztmetszet: 126 x 126
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 170778 | 35328
45 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-001-11.5.2.1-0134418 | EK-11 . HA.01 Konszignációs jelű Kültéri ajtók, többfunkciós, hő- és hangszigetelő hőhídmentes aluminium profilból készült lajtó | 1 | db | 418440 | 13000 | 418440 | 13000
elhelyezése, szerelve, kétszárnyú kivitelben, 1500x2000-2500x2090 mm névleges méretig, kilinccsel, névleges méret: 1780 x 2125mm,
(szimetrikus osztásban), kifelé nyíló, balos főiránnyal, kivül, belül pórszort felülettel, akonszignáció szerinti komplett műszaki
tartalommal.
2 | 45-005-2.1-0910047 | EK-12 LN.01 konszignációs jelű, Portálszerkezet alós rögzítő eleme a konszugnáció szerinti teljes kialakításban, komplett, (egyéb | 1.8 | m | 5648 | 7400 | 10166.4 | 13320
épületlakatos szerkezetek elhelyezése)
3 | 45-006-1.4-0252451 | Tömítések, terostat csíkkal Terostát 81 tömítő szalag, 10x2 mm | 1.8 | m | 600 | 440 | 1080 | 792
4 | 45-006-1.5-0240131 | Tömítések, szilikon tömítőanyaggal Sziloplast tömítő, fehér | 53 | m | 348 | 760 | 18444 | 40280
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 448130.4 | 67392
47 Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-4.4.2.1-0120509 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen, könnyű | 115 | m2 | 62 | 520 | 7130 | 59800
rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023
2 | 47-021-11.2 | Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, nagyméretű acélszerkezeten | 115 | m2 | 0 | 600 | 0 | 69000
3 | 47-021-12.2.1-0131032 | Korróziógátló alapozás nagyméretű acélszerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló | 115 | m2 | 196 | 760 | 22540 | 87400
alapozó, vörös, EAN: 5992451106033
4 | 47-021-21.2.1-0143576 | Acélfelületek közbenső festése acél szerkezeten, nagyobb acélfelületen, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Orkán | 115 | m2 | 401 | 920 | 46115 | 105800
csatorna és fém festék, szürke, EAN: 5992454847025
5 | 47-021-31.2.1-0130855 | Acélfelületek átvonó festése acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Supralux Durol | 115 | m2 | 294 | 920 | 33810 | 105800
időjárásálló és korróziógátló zománc, szürke, EAN: 5992451124112
6 | 47-000-1.99.1.3.1.1-0218023 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), | 29 | m2 | 424 | 852 | 12296 | 24708
bármilyen padozatú helyiségben, beton felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Rigips Rimano 0-3 belsőtéri
nagyszilárdságú glettelő gipsz
7 | 47-041-15.1-0211641 | Betonfelület festése, sóvédő rugalmas védőbevonetrendszerrel, vízbázisú módosított akrilgyantával, sima felületen, Sikagard -545 Elastofil rugalmas kitöltő bevonat és SIKARD-550 W Elastic rugalmas sóvédő bevonattal | 29 | m2 | 3679 | 1520 | 106691 | 44080
8 | 47-013-5.1.1.2.1-0160806 | Szilikon festések, szilikon gyantával módosított akrilátdiszperzió kötőanyagú fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően | 35 | m2 | 904 | 540 | 31640 | 18900
előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen Caparol Muresko Premium
agresszív légszennyeződések ellen jól védő, töltött SilaCryl homlokzatfesték, I. színcsoport, vízlepergető, diffuzióképes
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 260222 | 515488
48 Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-002-1.2.2.1.2-0095328 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, függőleges felületen, egy rétegben, minimum 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes | 19 | m2 | 2100 | 2000 | 39900 | 38000
(SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, BAUDER KSA Duo öntapadós kivitelben.
2 | 48-002-1.39.1.1-0094751 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Védő-csúsztató réteg bitumenes lemez vízszigetelésen, rögzítés nélkül, 10 cm laza átlapolással | 147 | m2 | 187 | 160 | 27489 | 23520
fektetve, vízszintes felületen, egy réteg minimum 0,09 mm vastag polietilén fólia BACHL PE fólia B2 - kék, 4x25 m, vtg. 200 µm
3 | 48-007-45.1.2-0113422 | Beton és vasbeton alaptest hőszigetelése, lábazatnál, expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM Expert EPS 200 expandált | 9 | m2 | 3024 | 2200 | 27216 | 19800
polisztirolhab (EPS) hőszigetelő lemez 615x1265x80 mm
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 94605 | 81320
62 Kőburkolat készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 62-002-1.4.2-0619060 | Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott | 43.6 | m | 1790 | 1826 | 78044 | 79613.6
szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke, Cikkszám: HUTX5164 C12/15
- XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal
2 | 62-003-51.2-0610560 | Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x6 - 40x40x6 cm közötti méretekben A Beton-Viacolor Borostyán | 7.9 | m2 | 3174 | 2958 | 25074.6 | 23368.2
10x20x6 cm, szürke
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 103118.6 | 102981.8
90 Takarítási munka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 90-008-1-0110202 | Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával | 0.75 | 100 m2 | 8855 | 1520 | 6641.25 | 1140
2 | 90-008-2 | Festés után burkolatok takarásának felszedése | 0.75 | 100 m2 | 0 | 920 | 0 | 690
3 | 90-008-3-0510021 | Festés után beton padlózat tisztítása Felmosás Flóraszept-tes vízzel | 0.75 | 100 m2 | 128 | 8800 | 96 | 6600
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 6737.25 | 8430
91 Kert- és parképítési munka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 91-003-3.2.1.1.2-0631102 | Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, műtrágyázással EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 | 25 | 10m2 | 1631 | 1000 | 40775 | 25000
dkg/10 m2
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 40775 | 25000

## 21. Gyengeáramú rendszerek
Gyengeáramú rendszerek
7100 Szekszárd, Tartsay u. 4.
Szekszárdi Uszoda elektromos árazatlan tervezői költségkiírás, 7100 Szekszárd, Sport u. Hrsz: 3803/4
2 | Kamera rendszer
2.1 | Videó rögzítő szerelése, TechSon SmartSpeed UH5264 IP IP digitális videórögzítő. 64 csatornás, 8 Mpx@25fps, H.265, 16 belső HDD, RAID, Dual HDMI, Dual LAN | 1 | db | 571181 | 16050 | 571181 | 16050 | 587231
2.2 | Merevlemez HDD 4TB | 6 | db | 47700 | 1177 | 286200 | 7062 | 293262
2.3 | IP Kamera szerelése, TCI MA0 C708 IR ADM Z4, 8 Mpx IP kültéri kompakt, Motoros Zoom (nem forgatható), VCA, 3840x2160@25fps, IR LED, MDN, PoE, 0,05 Lux, PoE, Audio be/ki, medencék | 18 | db | 119821 | 4868 | 2156778 | 87624 | 2244402
2.4 | IP kamera szerelése, TCI MA0 E604 IH A Z4, 4 Mpx IP kültéri eyeball, VCA, Motoros zoom (nem forgatható), 2592x1520@25 fps, 2 db HighPower IR LED, MDN, D-WDR, PoE, Audio be, CVBS, közlekedők, nézőtér | 35 | db | 67881 | 4868 | 2375835 | 170380 | 2546215
2.5 | Kamera szerelőtalp,Univerzális szerelődoboz N szériás kamerákhoz Átmérő: 110 mm, magasság: 53 mm, BKP5SZD | 18 | db | 3825 | 2011 | 68850 | 36198 | 105048
2.6 | Kamera szerelőtalp, Univerzális szerelődoboz N szériás kamerákhoz Átmérő: 154 mm, magasság: 40 mm, súly: 320 g, BKN-SZD | 16 | db | 3825 | 2011 | 61200 | 32176 | 93376
2.7 | UHD LED monitor szerelése a recepcióra, Samsung U28E590D 28" | 2 | db | 85295 | 1605 | 170590 | 3210 | 173800
2.8 | HDMI kábel szerelése, 5m | 2 | db | 4362 | 1605 | 8724 | 3210 | 11934
2.9 | USB hosszabító és elosztó, USB 2.0 extender kábel ATEN UE250-AT, aktív 5m, RaidSonic ICY BOX USB3.0 Hub 4 port /IB-AC6401/ | 1 | klt | 18474 | 5196 | 18474 | 5196 | 23670
2.10 | Rack szekrény szerelése a kamerarendszer részére, 800x800x 15U | 1 | db | 91364 | 10165 | 91364 | 10165 | 101529
2.11 | Rack szekrény szerelése a kamerarendszer részére,600x600x 9U | 2 | db | 45649 | 6955 | 91298 | 13910 | 105208
2.12 | Patch panel szerelése a rack szekrénybe, 24 port, Cat5e UTP | 3 | db | 16476 | 8025 | 49428 | 24075 | 73503
2.13 | Kábelrendező szerelése, fém | 6 | db | 3920 | 1605 | 23520 | 9630 | 33150
2.14 | Elosztó panel, 6-os, túlfesz védelemmel, | 3 | db | 9580 | 2000 | 28740 | 6000 | 34740
2.15 | Ventillátoros egység, tető, 4x, | 1 | db | 43723 | 2578 | 43723 | 2578 | 46301
2.16 | Switch szerelése, 24 port, POE, gigabit, T2600G-28MPS (TL-SG3424P) | 3 | db | 147050 | 8025 | 441150 | 24075 | 465225
2.17 | Szünetmentes tápegység szerelése, Gembird UPS-RACK-1500 | 3 | db | 87908 | 23540 | 263724 | 70620 | 334344
2.18 | Patch kábel szerelése, Cat5e UTP, 1m | 60 | db | 442 | 267 | 26520 | 16020 | 42540
2.19 | Optikai rendező patch panel, csatlakozókkal, hegesztéssel | 3 | klt | 43108 | 19858 | 129324 | 59574 | 188898
2.20 | Műanyag szigetelésű kábel szerelése védőcsőbe, Cat5e UTP | 4200 | m | 98 | 374 | 411600 | 1570800 | 1982400
2.21 | Optikai kábel szerelése védőcsőbe, 50/125 OM3, 4 eres | 170 | m | 347 | 513 | 58990 | 87210 | 146200
2.22 | Védőcső falhoronyba fektetve, horonyvéséssel, visszajavítással, műanyag elágazó és szerelvénydobozokkal (29 mm) MÜ-III PEP29 MMU.III vagy azzal műszakilag egyenértékű | 710 | fm | 128 | 1391 | 90880 | 987610 | 1078490
2.23 | Védőcső falon kívül szerelve, vastag falú, műanyag elágazó és szerelvénydobozokkal (20 mm) MÜ-I PEP20/2.5MMU.I vagy azzal műszakilag egyenértékű | 170 | fm | 156 | 856 | 26520 | 145520 | 172040
2.24 | Beüzemelés | 1 | klt | 0 | 374500 | 0 | 374500 | 374500
2.25 | Oktatás | 1 | klt | 0 | 48150 | 0 | 48150 | 48150
2.26 | Megvalósulási terv készítése | 1 | klt | 0 | 42800 | 0 | 42800 | 42800
| Összesen |  |  |  |  | 7494613 | 3854343 | 11348956
3 | Hangosítási rendszer
3.1 | PA mátrix hangközpont szerelése, ARM-880 | 1 | db | 368123 | 26750 | 368123 | 26750 | 394873
3.2 | PA erősítő szerelése, PA-1480 | 2 | db | 251480 | 10165 | 502960 | 20330 | 523290
3.3 | PA erősítő szerelése, PA-900 | 1 | db | 104850 | 10165 | 104850 | 10165 | 115015
3.4 | Erősítő szerelése, STA-1506 | 4 | db | 162832 | 10165 | 651328 | 40660 | 691988
3.5 | Zónavezérlő mikrofon, ARM-880RC | 2 | db | 92846 | 535 | 185692 | 1070 | 186762
3.6 | Hangdoboz szerelése, ESP-232/WS | 24 | db | 30326 | 5328 | 727824 | 127872 | 855696
3.7 | Hangszóró szerelése, EDL-620 | 9 | db | 11318 | 5328 | 101862 | 47952 | 149814
3.8 | Hangszóró szerelése, EDL-606 | 18 | db | 10000 | 5328 | 180000 | 95904 | 275904
3.9 | Passzív hangfal szerelése, PAB-120WP/SP Az egyedi, a helyszínre tervezett tartókat nem tartalmazza! | 24 | db | 246814 | 17712 | 5923536 | 425088 | 6348624
3.10 | Rack szekrény szerelése, 42U állószekrény, 600x600x2000 | 1 | db | 126706 | 20009 | 126706 | 20009 | 146715
3.11 | Ventillátoros egység, tető, 4x, | 1 | db | 43723 | 2578 | 43723 | 2578 | 46301
3.12 | Elosztó panel, 6-os, túlfesz védelemmel, | 3 | db | 9580 | 2000 | 28740 | 6000 | 34740
3.13 | Polc, 450mm | 2 | db | 5921 | 2000 | 11842 | 4000 | 15842
3.14 | Műanyag szigetelésű hangtechnikai kábel szerelése védőcsőbe húzva, 2x2,5mm2 | 2650 | m | 333 | 481 | 882450 | 1274650 | 2157100
3.15 | Védőcső falhoronyba fektetve, horonyvéséssel, visszajavítással, műanyag elágazó és szerelvénydobozokkal (16 mm) MÜ-III PEP16/2.5MMU.III vagy azzal műszakilag egyenértékű | 650 | fm | 57 | 1177 | 37050 | 765050 | 802100
3.16 | Védőcső falhoronyba fektetve, horonyvéséssel, visszajavítással, műanyag elágazó és szerelvénydobozokkal (29 mm) MÜ-III PEP29 MMU.III vagy azzal műszakilag egyenértékű | 310 | fm | 128 | 1391 | 39680 | 431210 | 470890
3.17 | Védőcső falon kívül szerelve, vastag falú, műanyag elágazó és szerelvénydobozokkal (20 mm) MÜ-I PEP20/2.5MMU.I vagy azzal műszakilag egyenértékű | 50 | fm | 156 | 856 | 7800 | 42800 | 50600
3.18 | Védőcső vasbeton szerkezetbe helyezve, vastag falú, műanyag elágazó és szerelvénydobozokkal (32 mm) Symalen M 40/32 vagy azzal műszakilag egyenértékű | 180 | fm | 448 | 1177 | 80640 | 211860 | 292500
3.19 | Összekötő technikai kábelek az erősítőkhöz, | 1 | klt | 62496 | 12840 | 62496 | 12840 | 75336
3.20 | Csatlakozók szerelése a hangfalakhoz | 1 | klt | 560000 | 106428 | 560000 | 106428 | 666428
3.21 | Meglévő rendszer átalakítása, szerelése | 1 | klt | 56000 | 133750 | 56000 | 133750 | 189750
3.22 | Beüzemelés | 1 | klt | 0 | 374500 | 0 | 374500 | 374500
3.23 | Oktatás | 1 | klt | 0 | 37450 | 0 | 37450 | 37450
3.24 | Megvalósulási terv készítése | 1 | klt | 0 | 42800 | 0 | 42800 | 42800
| Összesen |  |  |  |  | 10683302 | 4261716 | 14945018
4 | Riasztó rendszer
4.1 | Riasztó közpot szerelése, fém dobozba, tápegységgel, szabotázs védelemmel, Paradox EVO 192 | 1 | db | 51350 | 16499 | 51350 | 16499 | 67849
4.2 | Zónabővítő szerelése, 8 zóna ZX-8 | 11 | db | 17260 | 13743 | 189860 | 151173 | 341033
4.3 | Kiegészítő tápegység vezérlő szerelése,PS-25 | 3 | db | 17355 | 4262 | 52065 | 12786 | 64851
4.4 | Transzformátor szerelése, 16,5V AC, 60VA | 3 | db | 3690 | 2775 | 11070 | 8325 | 19395
4.5 | Fém doboz bővítő egységek részére, | 4 | db | 5563 | 1444 | 22252 | 5776 | 28028
4.6 | Akkumulátor, 12VDC, 7Ah | 1 | db | 4761 | 535 | 4761 | 535 | 5296
4.7 | Akkumulátor, 12VDC, 12Ah | 5 | db | 8386 | 535 | 41930 | 2675 | 44605
4.8 | Mozgásérzékelő szerelése beltérre, dual, PIR+MW, Teletek TITAN MW | 28 | db | 10044 | 1765 | 281232 | 49420 | 330652
4.9 | Mozgásérzékelő + üvegtörésérzékelő szerelése beltérre, Teletek TITAN GB | 0 | db | 6648 | 2814 | 0 | 0 | 0
4.10 | Mozgásérzékelő szerelése kültéri kivitelben, dual, PIR+MW, Satel OPAL (PIR+MW) kültéri | 3 | db | 23959 | 1926 | 71877 | 5778 | 77655
4.11 | Nyitásérzékelő szerelése süllyesztett kivitelben, műanyag és fa nyílászárókba | 44 | db | 557 | 1765 | 24508 | 77660 | 102168
4.12 | Riasztó kezelő szerelése, LCD kijelzővel, LCD K641+ | 4 | db | 28209 | 1765 | 112836 | 7060 | 119896
4.13 | Kültéri sziréna szerelése, NS-128 | 1 | db | 10005 | 2717 | 10005 | 2717 | 12722
4.14 | Műanyag szigetelésű vezetékek szerelése, védőcsőbe húzva, 2x0,5+4x0,22 | 3000 | fm | 87 | 449 | 261000 | 1347000 | 1608000
4.15 | Műanyag szigetelésű vezetékek szerelése, védőcsőbe húzva, 6x0,22 | 75 | fm | 60 | 406 | 4500 | 30450 | 34950
4.16 | Műanyag szigetelésű vezetékek szerelése, védőcsőbe húzva, 4x0,22 | 7800 | fm | 54 | 406 | 421200 | 3166800 | 3588000
4.17 | Védőcső falhoronyba fektetve, horonyvéséssel, visszajavítással, műanyag elágazó és szerelvénydobozokkal (16 mm) MÜ-III PEP16/2.5MMU.III vagy azzal műszakilag egyenértékű | 700 | fm | 57 | 1177 | 39900 | 823900 | 863800
4.18 | Védőcső falhoronyba fektetve, horonyvéséssel, visszajavítással, műanyag elágazó és szerelvénydobozokkal (29 mm) MÜ-III PEP29 MMU.III vagy azzal műszakilag egyenértékű | 800 | fm | 128 | 1391 | 102400 | 1112800 | 1215200
4.19 | Védőcső falon kívül szerelve, vastag falú, műanyag elágazó és szerelvénydobozokkal (20 mm) MÜ-I PEP20/2.5MMU.I vagy azzal műszakilag egyenértékű | 600 | fm | 156 | 856 | 93600 | 513600 | 607200
4.20 | Védőcső vasbeton szerkezetbe helyezve, vastag falú, műanyag elágazó és szerelvénydobozokkal (32 mm) Symalen M 40/32 vagy azzal műszakilag egyenértékű | 80 | fm | 448 | 1177 | 35840 | 94160 | 130000
4.21 | Beüzemelés | 1 | klt | 0 | 256800 | 0 | 256800 | 256800
4.22 | Oktatás | 1 | klt | 0 | 38000 | 0 | 38000 | 38000
4.23 | Megvalósulási terv készítése | 1 | klt | 0 | 43000 | 0 | 43000 | 43000
| Összesen |  |  |  |  | 1832186 | 7766914 | 9599100
Anyag összesen: | [5 empty] | 20010101
Díj összesen összesen: | [6 empty] | 15882973
Mind összesen (netto): | [7 empty] | 35893074